# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：立新矿集中供热锅炉建设项目

建设单位（盖章）：鸡西市鸡冠区住房和城乡建设局

编制日期： 2024年12月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 立新矿集中供热锅炉建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘智衡 | 联系方式 | 13604680008 |
| 建设地点 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区立新矿 |  |  |
| 地理坐标 | （ 130 度 55 分39.400 秒， 45 度 14 分 15.520 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 31.3 | 施工工期 | 2025年6月-2025年7月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 1690.67m2 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不属于新增工业废水直排建设项目，也不属于新增废水直排的污水集中处理厂。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及环境风险物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目供水由市政管网提供，不属于取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋; 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类第二十二条城镇基础设施“城镇集中供热建设和改造工程”项目；本项目生物质锅炉为链条炉，不属于限制类第“57．每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”，本项目也不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰落后生产工艺装备和产品。综上，本项目符合国家的产业政策。 - 生态环境分区管控符合性分析 根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）规定，环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目所在区域属于重点管控单元。突出污染物排放控制和环境风险防控，按照差别化的生态环境准入要求，优化空间和产业布局，不断提升资源利用效率，强化环境质量改善目标约束，解决局部生态环境质量不达标、生态环境风险高的问题。 图1-1 本项目与环境管控单元叠加图 表1-2 本项目与生态环境分区管控符合性分析 一、生态保护红线. 根据《鸡西市环境管控单元分布图》，本项目位于鸡西市重点管控区，未占用国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等敏感区域，不在生态保护红线范围内。. 二、环境质量底线. 大气环境. 根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》（2025年1月），鸡西市空气质量级别达二级标准，PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per、O3-8h-90per年均浓度分别为27μg/m3、46μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、1.0μg/m3、和90μg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域为达标区。 本项目生物质锅炉烟气经多管除尘器+布袋除尘器处理后，通过37m烟囱排放，除尘效率99%。锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOX及烟气黑度排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉限值要求；锅炉除渣过程在锅炉房内完成，并配合洒水降尘，生物质燃料存储于封闭燃料库内，灰渣（炉渣及布袋除尘器收尘）存储于密闭灰渣间，配合洒水降尘措施，不会形成动力起尘的粉尘影响。对区域环境造成的不利影响较小，不会改变区域大气环境质量现状，因此，符合大气环境质量底线要求。. 水环境. 本项目最近水体为穆棱河。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030）》，项目所在水功能区起始断面为穆棱河知一桥，终止断面为穆棱河河口内断面， 属穆棱河饮用区，水质目标为Ⅱ~Ⅲ类。根据鸡西市人民政府发布的《2025年1月地表水国控考核断面水质信息公开》，穆棱河知一桥、穆棱河河口内断面达到Ⅲ类水质类别标准。本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。本项目锅炉排污水，用于锅炉冲灰、除渣降温、灰渣拌湿，锅炉房及灰渣间洒水降尘，不外排。不会对地表水和地下水环境造成影响，因此不会对区域水环境造成影响，因此，符合水环境质量底线要求。. 声环境. 根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》（2025年1月），鸡西市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.6dB（A），道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为65.8dB（A），功能区昼间达标率100%，功能区夜间达标率100%。区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目选取低噪声设备，采取减振、隔声等措施，本项目厂界外周边50米范围内声环境保护目标为厂区北侧及西侧立新矿居民区，经处理后满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。. 地下水环境. 管控区类型; 一般管控区. 管控要求; 符合性分析. 环境风险管控; 1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务:(一)严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况;(二)建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散;(三)制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等:重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。; 本项目不属于土壤污染重点监管单位，本项目不涉及地下储罐储存有毒有害物质，本项目不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，本项目用水仅为生活用水，用水量较少，生活用水由市政供水管网供给。. 三、资源利用上线. 管控单元类别; 自然资源一般管控区. 本项目利用现有工业用地进行建设，满足土地资源要求。项目不消耗煤炭资源，水耗满足区域资源利用上限要求，故本项目资源在区域承载能力范围内，满足资源利用上限要求。. 对照《鸡西市生态环境准入清单（2023年版）》，本项目生态环境准入清单符合性详见下表。 表1-3 鸡冠区生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性分析. ZH23030220002; 鸡冠区城镇空间; 重点管控单元; 空间布局约束; - 区域准入要求执行（1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。 （2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 - 2.水环境工业污染重点管控区同时执行 （1）区域内严格控制高耗水、高污染行业发展。 （2）加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。 （3）根据水资源和水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。 - 3.水环境城镇生活污染重点管控区同时执行除干旱地区外，新建城区应全面实行雨污分流，鼓励对初期雨水进行收集、处理和资源化利用。 - 4.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。; 本项目为生物质锅炉建设项目，不属于空间布局约束的行业，项目建设符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; - 同时执行：加快 65t／h 以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。 - 水环境工业污染重点 管控区同时执行 （1）新建、改建和扩建项目应当优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。 （2）集中治理工业集聚区内工业废水，区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 - 水环境城镇生活污染重点管控区同时执行（1）新区污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，除干旱地区外均实行雨污分流。 （2）强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。 （3）推进合流制排水系统雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施；推进现有污水处理设施配套管网建设；进一步提高城市、县城生活污水收集处理效能。 （4）县级以上人民政府应当合理确定城镇排水与污水处理设施建设标准，统筹安排管网、泵站、污水处理厂以及污泥处理处置、再生水利用、雨水调蓄和排放等排水与污水处理设施建设和改造，提高城镇污水收集率和处理率。 - 4.大气环境布局敏感重点管控区同时执行 （1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到 2025 年，在用 65 蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。; 本项目为生物质锅炉集中供热项目，项目建成后区域燃煤污染物排放量减少，各污染物均达标排放，有利于区域大气环境的改善，符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; - 化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸 1 公里范围内布局化工园区。 - 水环境工业污染重点管控区同时执行排放《有毒有害水污染物名录》所列有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 - 3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 （2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。; 本项目不在化工园区内，不属于“两高”行业，为供热项目。本项目不利用水泥窑处理固体废物，本项目固体废物处理后不对周边环境产生影响。. 资源开发效率要求; - 同时执行 （1）推进污水再生利用设施建设。 （2）公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。 - 2.高污染燃料禁燃区同时执行 （1）在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 （2）城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。; 本项目锅炉用水循环利用，定期补水，本项目使用生物质燃料，不属于高污染燃料。因此符合资源开发效率要求。. 由上表可知，本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鸡西市生态环境准入清单（2023年版）》中的要求。根据《立新矿集中供热锅炉建设生态环境分区管控分析报告》分析成果，立新矿集中供热锅炉建设项目位置涉及鸡西市鸡冠区:项目占地总面积小于0.01平方公里，与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地(现状管理数据)交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与环境管控单元优先保护单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%；与重点管控单元交集面积小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%；一般管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的 100.00%。 本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《鸡西市生态环境准入清单（2023年版）》的内容，《立新矿集中供热锅炉建设生态环境分区管控分析报告》中的相关要求。因此，本项目符合生态环境分区管控相关要求。 3、与《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）符合性分析 《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）提出：燃生物质成型燃料锅炉宜采用机械除尘+袋式除尘技术实现颗粒物达标排放。 本项目为生物质成型燃料锅炉，锅炉采用了多管+布袋除尘措施实现颗粒物的达标排放，故本项目烟气治理措施符合《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）的要求。 4、与《工业锅炉烟气治理工程技术规范》（HJ462-2021）符合性分析 《工业锅炉烟气治理工程技术规范》（HJ462-2021）提出：5.1.3烟气经治理后颗粒物、SO2和NOx 的排放浓度应满足GB13271及地方排放标准的要求，污染物的排放量应符合排污许可证的要求。6.1.1烟气治理工艺的选择应综合考虑排放限值、排放总量和锅炉炉型等实际条件，依据技术成熟、运行可靠、经济合理、能耗低、二次污染少等原则确定。 本项目建设2台4.2MW的生物质锅炉（一用一备），采用生物质成型燃料，生物质锅炉烟气采用多管+布袋除尘器处理后经37m高烟囱排放，污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值要求，本次环评批复后，企业按要求申领排污许可证，按证排污，综上，本项目建设符合《工业锅炉烟气治理工程技术规范》（HJ462-2021）的要求。 5、与《黑龙江省大气污染防治条例（2018年修正）》符合性分析 《黑龙江省大气污染防治条例（2018年修正）》于2018年12月27日黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议修正中“第十一条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。”“第三十二条 要求燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者采用技术改造等措施，减少大气污染物的产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。”、“第三十三条要求设区的市级城市建成区内，禁止新建额定蒸发量低于每小时二十吨或者额定功率低于十四兆瓦的燃煤锅炉”，“第三十五条要求设区的市级人民政府和县级人民政府应当积极推进棚户区改造，推行热电联产和区域锅炉等集中供热方式，逐步提高集中供热比例，制定计划将应当淘汰的分散燃煤锅炉供热区域纳入集中供热管网覆盖范围，并负责组织实施。在集中供热管网未覆盖的区域，推广使用高效节能环保型锅炉或者进行锅炉高效除尘改造，或者使用新能源、清洁能源供热。” 本项目建设2台4.2MW的生物质锅炉（一用一备），采用生物质成型燃料，生物质锅炉烟气采用多管+布袋除尘器处理后经37m高烟囱排放，本项目的建设符合《黑龙江省大气污染防治条例（2018年修正）》的要求。 6、与《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省重污染天气应急预案的通知》符合性分析 《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省重污染天气应急预案的通知》（黑政办规〔2020〕36号）提出：“4.2响应措施 响应措施主要包括健康防护措施、建议性污染减排措施和强制性污染减排措施。各市（地）政府（行署）应当根据实际需要，选择性的采取一种或多种措施进行应急响应，在保障城市正常运行的前提下，鼓励采取更加严格的强制性污染减排措施实施高级别应急响应，并明确启动响应的时间、范围、通知方式、监督内容等。强制性减排措施应避免出现“一刀切”的状况，确保措施能落地、可操作。工业企业减排措施要具体可行，制定具体的减排措施，明确管理实施流程，做到“一厂（企）一策”。” 本项目为集中供热工程，项目运营期严格按照主管部门制定的减排措施（健康防护措施、建议性污染减排措施和强制性污染减排措施）执行，在按要求采取相应减排措施前提下，本项目符合《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省重污染天气应急预案的通知》的要求。 7、与《鸡西市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理攻坚行动实施方案》符合性分析 方案提出：加快淘汰燃煤锅炉。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。各县(市)区有序推进城市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰。采取生物质锅炉替代的，需使用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，若氮氧化物排放不能达标的需配备脱硝设施，使用过程中严禁掺烧煤炭、垃圾等其他物料。实施工业炉窑清洁能源替代，大力推进电能替代煤炭，积极稳妥推进以气代煤。 本项目建设2台4.2MW的生物质锅炉（一用一备），锅炉使用生物质成型燃料，采用多管+高效布袋除尘系统处理后经37m高烟囱排放。本工程SO2、NOx和颗粒物排放浓度均达标排放。符合《鸡西市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理攻坚行动实施方案》要求。 8、与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年修订）符合性分析 根据黑龙江省人民代表大会常务委员会发布的《黑龙江省大气污染防治条例》（2017年1月20日），第三章大气污染防治措施、第一节、燃生物质污染防治措施，第二十九条各级人民政府应当调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用，制定并组织实施煤炭消费总量控制规划，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。第三十三条设区的市级城市建成区内，禁止新建额定蒸发量低于每小时二十吨或者额定功率低于十四兆瓦的燃煤锅炉；已经建成的额定蒸发量每小时十吨以下或者额定功率七兆瓦以下的燃煤锅炉，应当在国家规定的期限内淘汰。国家对新建和淘汰燃煤锅炉另有规定的，从其规定。设区的市级人民政府可以制定高于前款规定的标准。县级以上人民政府应当向社会公布燃煤锅炉计划淘汰名单和时限，并合理控制城市建成区外规划区内额定蒸发量每小时十吨以下或者额定功率七兆瓦以下燃煤锅炉的建设和使用。工业和信息化、供热行政主管、生态环境主管部门分别负责工业锅炉、供热锅炉、商业经营锅炉淘汰的具体工作。第三十六条各级人民政府应当加强民用散煤管理，设区的市级人民政府可以制定具体的奖励或者补贴政策，推广供应和使用优质煤炭、洁净型煤和节能环保型炉灶。 本项目建设2台4.2MW的生物质锅炉（一用一备），采用生物质成型燃料，生物质锅炉烟气采用多管+布袋除尘器处理后经37m高烟囱排放，符合文件中中减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放的意见；因此，本项目建设符合《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年修订）的环境管理要求。 9、与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发【2023】19号）符合性分析 《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发【2023】19号）中指出“在持续优化改善能源结构方面，加快推进能源结构优化，严格控制煤炭消费总量，积极推进燃煤锅炉淘汰改造，加快工业炉窑燃料清洁替代，以试点城市为引领持续推进清洁取暖，积极推进散煤污染治理。”“在持续加强面源污染治理方面，深化扬尘污染综合治理，推进矿山生态环境综合整治，加强秸秆综合利用和禁烧管控，加强秸秆综合利用和禁烧管控。” 本项目建设2台4.2MW的生物质锅炉（一用一备），采用生物质成型燃料，生物质锅炉烟气采用多管+布袋除尘器处理后经37m高烟囱排放，本工程SO2、NOx和颗粒物排放浓度均达标排放。 综上所述，本项目符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发【2023】19号）中要求。 10、与《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案（鸡政发〔2024〕6号）》符合性分析 《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案（鸡政发〔2024〕6号）》中二、持续推进产业结构调整：（五）加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》要求，加快退出淘汰类产能、工艺、装备，提高限制类产能、工艺、装备淘汰改造引导力度。三、持续优化改善能源结构：（十）严格合理控制煤炭消费总量。全市原则上不再新增自备燃煤机组，按要求支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。合理保障支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量。鼓励锅炉生产制造企业优化锅炉设计，应用新材料、新技术、新工艺，通过优化参数和燃料结构、采用新型热力循环等方式，从源头提高锅炉绿色低碳水平。到2025年，全市煤炭消费比重在2020年基础上下降4%左右。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类第二十二条城镇基础设施“城镇集中供热建设和改造工程”项目；本项目生物质锅炉为链条炉，不属于限制类第“57．每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”，本项目也不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰落后生产工艺装备和产品。 本项目建设2台4.2MW的生物质锅炉（一用一备），采用生物质成型燃料，生物质锅炉烟气采用多管+布袋除尘器处理后经37m高烟囱排放，本工程SO2、NOx和颗粒物排放浓度均达标排放。 综上所述本项目符合《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案（鸡政发〔2024〕6号）》关要求。 - 11、与《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 实施大气环境质量目标管理。对照 2035 年远景目标,开展形势分析,逐步提高大气环境质量目标，持续改善城市大气环境质量。 开展工业炉窑深度治理。分类建立超低排放改造以外的重点涉工业炉窑行业清单，制定工业炉窑深度治理工作方案。严格排放标准要求，加强不达标工业炉窑的淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。 加大燃煤污染治理力度。深入实施散煤污染治理“三重一改”攻坚行动，统筹全市棚户区、城中村、城乡结合部、商户和农村地区散煤污染治理，按照“煤炭集中使用、清洁利用”原则，重点削减散煤、工业锅炉、工业炉窑等非电用煤，以“煤改气”“煤改电”为主要方式，降低煤炭在能源消费中的比重。持续推进清洁取暖，加快生物质成型燃料供暖，构建绿色、节约、高效、协调、适用的清洁供暖体系。市主城区建成区基本实现散煤清零。加快淘汰全市建成区10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉，推进 65 蒸吨/小时及以上燃煤锅炉(含电力)超低排放改造，实现 20 蒸吨/小时及以上锅炉稳定达标排放全覆盖。 强化秸秆综合利用和禁烧。推进秸秆综合利用实施，合理安排“五化”利用，完善秸秆收储运体系，研发推广综合利用先进技术和设备。加强试点示范，拓宽利用路径，完善扶持政策，探索建立政府、企业与农民三方共赢的秸秆综合利用利益链接机制，实现秸秆综合利用水平全面提升。强化各级网格责任单位秸秆禁烧主体责任，健全市县乡村“四级”网格化监管体系，强化秸秆禁烧督查巡查，综合运用卫星遥感、高清视频监控等手段,不断提高禁烧监管水平,严格落实奖惩制度。到 2025年，全市秸秆还田率达到60%以上，秸秆综合利用率达到90%。 推进扬尘精细化管控。全面推行绿色施工，严格落实施工工地扬尘管控责任，加强施工扬尘监管执法。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度，渣土车实施全闭运输，强化绿化用地扬尘治理。城市裸露地面、粉粒类物料堆放以及大型煤炭物料堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。 本项目建设2台4.2MW的生物质锅炉（一用一备），采用生物质成型燃料，不涉及燃煤燃料使用，可以达标排放，属于可行技术，确保污染物稳定达标排放；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。本项目锅炉排污水，用于锅炉冲灰、除渣降温、灰渣拌湿，锅炉房及灰渣间洒水降尘，不外排。项目建设符合《鸡西市“十四五”生态环境保护规划》要求。 12、本项目与《鸡西市城市供热规划》符合性分析 根据鸡西市鸡冠区住房和城乡建设局提供情况说明（附件3），立新矿居民区供热面积约4.8万平方米，现由鸡西鸡冠区住房和城乡建设局(立新矿供热站)负责供热，因《鸡西市城区热电联产规划(2022-2030)》中规划的“2x2010t/h超临界燃煤蒸汽锅炉配2X660MW超临界抽凝式汽轮发电机组"项目还未建成，为解决立新矿居民区供热问题，新建2台4.2MW生物质锅炉1用1备交替运行，用于立新矿居民区供热。 本项目位于鸡西市鸡冠区立新办事处东沟委二组，在项目范围内建设2台4.2MW生物质锅炉（一用一备），主要供热对象为立新矿居民区内居民，供热面积达4.8万平方米；本项目供热能力可满足供热范围内立新矿居民区中居民所需供热需求，项目建设符合《鸡西市城市供热规划》。 13、选址合理性分析 本项目位于鸡西市鸡冠区立新办事处东沟委二组，用地性质为工矿用地，根据《鸡西市国土空间总体规划（2021—2035年）》中“三区三线”划定成果，本项目不在生态保护红线范围内。厂区南侧为废弃医院，东侧为空地和G331国道，北侧为居民楼，西侧为车队和居民楼，本项目选址位于立新物流仓储用地，属于工矿用地。项目选址不属于自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地保护区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区等其他需要特殊保护区域。项目周围大气环境敏感点为项目北侧，西北侧，东北侧，南侧及西南侧居民区；声环境敏感点为西侧及北侧立新矿居民区。本项目建设2台4.2MW的生物质锅炉（一用一备），采用生物质成型燃料，生物质锅炉烟气采用多管+布袋除尘器处理后经37m高烟囱排放，通过厂内设置相应的大气污染防治措施可使大气污染物达标排放。生活活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。本项目锅炉排污水，用于锅炉冲灰、除渣降温、灰渣拌湿，锅炉房及灰渣间洒水降尘，不外排。通过厂内设置相应的噪声污染防治措施，可使噪声达标排放，不会对周围居民生活造成明显影响。固体废物合理处置。供热半径约为415m，供热面积可达4.8万平方米。依据供热规划，因《鸡西市城区热电联产规划(2022-2030)》中规划的“2x2010t/h超临界燃煤蒸汽锅炉配2X660MW超临界抽凝式汽轮发电机组"项目还未建成，为解决立新矿居民区供热问题，本项目于鸡西市鸡冠区立新办事处东沟委二组新建2台4.2MW生物质锅炉1用1备交替运行，为立新矿居民区中居民进行供热。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 立新矿现有集中供热工程由1台4.2MW燃煤锅炉提供，采用多管除尘器，锅炉烟囱高37m。由于建成年代较早无环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可证等环保手续，目前燃煤锅炉已停用。本项目利用已建锅炉房、办公用房等现有建筑物，对原有多管除尘器配套建设布袋除尘器，燃煤锅炉替换为燃生物质热水锅炉，锅炉燃料燃烧型式为链条炉排炉。供热管网、换热站依托区域内现有供热管网和换热站，无新建内容。 本项目在立新矿现有集中供热锅炉房占地范围内进行建设，不新增占地，总占地面积1690.67m2，建筑面积440m2，主要建设2台4.2MW生物质锅炉（一用一备），配套建设多管+布袋除尘器废气处理设施，为区域居民提供集中供暖，锅炉年运行时间4920h，4.2MW生物质锅炉提供供热可满足供热范围内居民所需供热需求；烟囱高度37m、出口内径0.6m。项目建成后，年供热面积48000m2。建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程项目; 建设内容; 备注. 主体 工程; 锅炉房; 利用现有锅炉房，建筑面积400m2，新建2台4.2MW生物质热水锅炉（一用一备）及配套附属设施与环保设施，采暖期运行205d、4920h，供热面积48000m2，供热范围为立新矿附近居民住宅。; 锅炉房已建，锅炉及配套除尘设施新建. 贮运 工程; 燃料仓; 厂区内设一处封闭生物质颗粒燃料库房，建筑面积40m2，可储生物质燃料约40t。; 利旧. 灰渣间; 锅炉房内部建设一处灰渣间，建筑面积20m2，灰渣间进行水泥地面硬化，存放生物质炉渣和除尘器收尘灰，可存灰渣40t左右，约可存储10天收尘及炉渣，可满足综合利用不畅情况下储运需求。灰渣由汽车外运出厂，日产日清，综合利用不畅情况下暂存灰渣间。; 新建. 公用 工程; 给水工程; 项目用水主要为锅炉用水和职工生活用水，全部由市政自来水管网提供。; 依托. 排水工程; 本项目生活污水排入旱厕，锅炉排污水，用于锅炉冲灰、除渣降温、灰渣拌湿，锅炉房及灰渣间洒水降尘，不外排。; 新建. 供电系统; 由区域供电局变电所供电。; 依托. 环保 工程; 大气污染防治措施; 烟气 净化; 除尘：采用多管+布袋除尘器，设计除尘效率99%； 排烟：锅炉烟气经除尘器处理后，经由一根37m高烟囱排放。; 新建. 工业粉尘治理; 不设临时渣场，除尘器收尘灰、生物质炉渣存于封闭灰渣间；除尘灰和炉渣采用封闭车辆外运出厂。; 新建. 废水处理; 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。锅炉排污水，用于锅炉冲灰、除渣降温、灰渣拌湿，锅炉房及灰渣间洒水降尘，不外排。; 新建. 噪声治理; 合理布局，采用低噪声设备，采取减振、消声、隔声等噪声防控措施。; 新建. 固废治理; 一般固体废物; 除尘灰和生物质炉渣：采用机械除渣方式，运输至封闭灰渣间，日产日清，外售综合利用。 废布袋：厂家更换后回收处置。; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾由环卫部门定期收集处理。. 依托工程; 本项目主要依托工程为原已建锅炉房，可满足本项目建设需要，依托可行。其余依托为通过市政管网供水及供电，可满足需求。本项目依托工程均可行。; 依托. 2、主要原辅材料 项目所需原料为生物质成型燃料，原辅材料消耗情况见表2-2。 表2-2 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 主要物料名称; 用量; 来源; 备注. 生物质颗粒; 9669.52t/a; 当地外购; 存储在燃料库房内. 水; 7539.9t/a; 市政自来水管网; /. 根据国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院提供的生物质颗粒成分报告，生物质燃料主要成分见下表： 表2-3 生物质燃料成分表 序号; 项目; 单位; 数据. 1; 全水分Mar; %; 37.23. 2; 灰分Aar; %; 3.06. 3; 收到基低位发热量; MJ/kg; 9.58. 4; 全硫量St,ar; %; 0.04. 5; 碳 Car; %; 30.06. 6; 氢 Har; %; 3.17. 7; 氮 Nar; %; 0.32. 8; 氧Oar; %; 26.12. 4、主要设备 本项目所需主要设备见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备; 型号及规格; 单位; 数量. 1; 生物质锅炉; CDZL4.2-85/60-S; 台; 2. 6; 生物质进料装置（变频）; /; 套; 1. 7; 螺旋给料机; /; 套; 1. 8; 引风机; Y6-48-11; 台; 1. 9; 鼓风机; 4-72-5A; 台; 1. 10; 循环水泵; /; 台; 2. 12; 多管除尘器; /; 台; 1. 12; 布袋除尘器; /; 台; 1. 锅炉主要技术参数见下表： 表2-5 锅炉技术指标表 序号; 指标; 数值. 1; 额定热功率; 4.2MW. 2; 额定压力; 常压. 3; 锅炉回水温度; 60℃. 4; 锅炉供水温度; 85℃. 5; 设计热效率; 80%. 5、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为职工生活用水和生物质锅炉用水，水源为市政自来水。 ①生活用水 本项目职工共14人，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23T727-2021），按80L/人·d计，年工作时间205d计，则生活用水量为1.12t/d，229.6t/a。 ②锅炉用水 锅炉用水：本项目设置2台4.2MW生物质锅炉（一用一备），每天运行24h，每年运行205天，依据锅炉参数，供热系统循环水量为144t/h，根据《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）中“热水系统正常补水给水量宜为系统循环水量的1%”之规定，则锅炉补水量为34.56t/d（7084.8t/a）；依据锅炉参数，本项目锅炉内循环水总容量11t，锅炉排污率取10%，则排水量为1.1t/d、225.5t/a。锅炉补水量为35.66t/d、7310.3t/a。 综上，本项目总用水量为36.78t/d，7539.9t/a。 （2）排水 ①生活污水 本项目排放的废水主要为生活污水，生活污水按照用水量的80%计，则本项目产生的生活污水量为0.896t/d，183.68t/a。生活污水排入旱厕。 ②锅炉排水 本项目锅炉内循环水总容量11t，锅炉排污率取10%，则排水量为1.1t/d、225.5t/a。本项目锅炉排污水，用于锅炉冲灰、除渣降温、灰渣拌湿，锅炉房及灰渣间洒水降尘，不外排。 图2-1 水平衡图（t/d） （3）采暖 本项目设置2台4.2MW生物质锅炉（一用一备），在工作锅炉不能正常运行时，使用备用锅炉，锅炉年工作205天，每天24小时，工作时间4920h。 生物质锅炉燃料使用量： 根据生物质燃料分析报告可知，收到基低位发热量为9.58MJ/kg、2289.67kcal/kg，锅炉热效率为80%，生物质锅炉每小时消耗量=60万大卡×吨位/燃料热值/锅炉燃烧效率，1台4.2MW烧生物质颗粒燃料锅炉1小时需要燃料量为（600000×6÷2289.67÷80%）kg/h=1965.35kg/h，年运行4920h，则每年消耗生物质颗粒燃料量为9669.52t。 综上，本项目生物质燃料总量为9669.52t/a。 （4）供电 由市政电网供给。 6、工程进度 预计2025年2月投产。 7、劳动定员和工作天数 劳动定员：项目职工14人。 工作天数：年工作205天（10月-次年5月），2班制，每班12小时。 - 平面布置 - 本项目厂区为生产区，锅炉房位于厂区北侧，灰渣间建于锅炉房内，燃料库临锅炉房建设、位于锅炉房南侧。厂区大门位于西侧、与厂外道路相连，方便原料运输，满足运输要求。厂区平面布置功能区明确，交通便利，建筑物布置规范，符合消防规范的规定，项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 施工期： 施工期主要为生物质燃料库和灰渣间等建筑物的建设，以及锅炉、除尘器安装等过程，施工工艺较简单，施工期较短。 图2-2 施工期工艺流程 运营期： 图2-3 运营期产污节点图 主要生产工艺流程是生物质颗粒燃料由汽车运至燃料库，再由皮带输送至锅炉房，送入锅炉燃烧，产生的热能供给用户。烟气经多管除尘器除尘降温后，送入布袋除尘器处理，处理后经37m高烟囱排放。布袋除尘器捕集下的灰通过气力除灰系统送至灰渣间，定期外售综合利用。 本项目燃生物质锅炉烟气经多管+布袋除尘器设施处理达标后，经37m高烟囱排放。 本项目灰渣处理拟采用分除方式。炉渣湿除，除渣系统采用机械除渣方式，锅炉底渣经过水冷滚筒冷渣器冷却后排出，运输至灰渣间。除灰系统：干灰采用正压浓相气力除灰系统，将流烟道灰斗、锅炉出口烟道灰斗和除尘器灰斗的飞灰收集、输送至灰渣间。 多管除尘器 多管除尘器是利用离心分离的原理进行工作，当含尘气体经除尘器入口进入按等高排列的旋风子的切口入口，颗粒在旋风子内受离心力的作用被分离出来，经灰斗排出，被净化的气体经芯管排出，达到净化烟气的目的。适用于各种型号和各种燃烧方式的工业锅炉及热电站锅炉的粉尘治理。处理风量大，负荷适应性强,占地面积小，置于室内、露天均可。管理方便、维修简单。已广泛用来从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。 布袋除尘工艺 布袋除尘器是一种干式除尘装置，主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成，滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成。它适用于捕集细小、干燥非纤维性颗粒物。布袋除尘器利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当锅炉烟气进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的颗粒物，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小颗粒物的气体在通过滤料时，颗粒物被阻留，使锅炉烟气得到净化。 滤袋使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层颗粒物，这层颗粒物称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着颗粒物在滤袋表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。除尘器每运行一段时间，阻力达到一定数值后，会通过振捣或脉冲反吹的形式清灰以免效率下降。 本项目运营期工程主要排污节点见表2-6。 表2-6 本项目运营期工程主要排污节点一览表 项目; 污染源; 污染物; 排放特点; 治理措施. 废气; 锅炉烟囱（DA002）; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度; 连续; 经多管除尘器+布袋除尘器处理（除尘效率99%）后，由1根37m高烟囱排放。. 锅炉房和灰渣间; 颗粒物; 封闭设置，洒水降尘。. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS、BOD5; 间断; 排入旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。. 锅炉排污水; COD、溶解性总固体; 间断; 用于锅炉冲灰、除渣降温、灰渣拌湿，锅炉房及灰渣间洒水降尘，不外排。. 噪声; 设备运行; 噪声; 连续; 选取低噪声设备，采取减振、隔声等。. 固体废物; 锅炉; 多管除尘器+布袋除尘器收尘; 间断; 外售综合利用。. 炉渣. 废布袋; 除尘器厂家更换后直接带走。. 生活; 生活垃圾; 间断; 由市政环卫部门统一收集处置。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》（2025年1月）中公布的数据。2024年鸡西市各项污染物年均浓度综合情况如下表。 表3-1 鸡西市2024年环境空气质量统计表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 70; 65.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度（mg/m3）; 1; 4.0; 25; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 90; 160; 56.3; 达标. 由表3-1可知，2024年鸡西市空气基本污染物中PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均质量浓度及CO第95百分位数日平均浓度、O3第90百分位数8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此判定本项目区域环境空气质量为达标区。 其他污染物： 图例 □项目位置 监测点位 鸡西市主导风向为西风，本项目委托鸡西晟源环境检测有限公司对TSP环境空气质量进行监测，监测时间2024年11月1日-11月3日。监测点位见图3-1。 图3-1 大气监测点位图 监测点基本信息见表3-2，评价结果见表3-3。 表3-2 监测点基本信息表 名称; 坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 项目东侧150m; 130.92959225 45.23829515; TSP; 24小时平均; E; 150. 表3-3 监测结果 名称; 污染物; 评价标准（μg/m3）; 浓度范围（μg/m3）; 最大占标率%; 超标率%; 达标情况. 项目东侧150m; TSP; 300; 116~120; 40; 0; 达标. 由上表可以看出，本项目TSP24小时平均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，区域环境空气质量良好。 2、水环境质量 本项目区域地表水体为穆棱河，根据鸡西市人民政府发布的《2024年黑龙江省生态环境质量状况》（2025年1月），穆棱河知一桥、穆棱河河口内断面达到Ⅲ类水质类别标准。 3、声环境质量现状 根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》（2025年1月），鸡西市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为53.6dB（A），道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为65.8dB（A），功能区昼间达标率100%，功能区夜间达标率100%。本项目厂界外周边50米范围内声环境保护目标为厂区北侧及西侧立新矿居民区。 （1）监测点布设 本项目厂界四周50m范围内有居民住宅声环境敏感点，本评价在声环境保护目标处进行监测，设置2个监测点位，监测点位见表3-4及图3-2。 表3-4 声环境质量现状监测点位 监测点位; 点位位置; 监测内容. 1#; 西侧居民住宅前1m处; 噪声. 2#; 北侧散户住宅前1m处. （2）监测时间与频率 鸡西晟源环境检测有限公司于2024年11月1日监测一天，昼夜各监测2次。 图3-2 声环境监测点位示意图 （3）监测结果 监测结果见表3-5。 表3-5 声环境现状监测值 序号; 检测地点; 检测结果; 单位. 昼间; 夜间. 1#; 西侧居民住宅前1m处; 52.9; 46.7; dB（A）. 2#; 北侧散户住宅前1m处; 51.8; 44.9; dB（A）. （4）评价结论 将环境噪声现状监测结果与标准比较，厂界及敏感点处声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，项目所在区域声环境质量较好。 4、生态环境 本项目位于鸡西市鸡冠区立新办事处东沟委二组，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 本项目不存在土壤、地下水污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境保护目标调查包括大气环境、声环境、地下水环境、生态环境，本项目不进行地表水和土壤专项评价，故本项目不对地表水和土壤环境保护目标进行调查，仅对大气环境、声环境、地下水环境、生态环境进行调查。 1、大气环境保护目标 表3-6 大气环境保护目标一览表 名称; 中心坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离/m. 经度; 纬度. 1; 立新矿居民; 130.92681348; 45.24057288; 农村人群 区; 人群; 二类区; N; 264. 2; 立新矿居民; 130.93040228; 45.24124900; 农村人群区; 人群; 二类区; NE; 401. 3; 立新矿居民; 130.92396498; 45.23989675; 农村人群区; 人群; 二类区; NW; 356. 4; 立新矿居民; 130.92382550; 45.23778142; 农村人群区; 人群; 二类区; W; 275. 5; 立新矿居民; 130.92636824; 45.23587756; 农村人群区; 人群; 二类区; SW; 190. 6; 立新矿居民; 130.92680275; 45.23837447; 农村人群区; 人群; 二类区; NW; 38. 7; 立新矿居民; 130.92638969; 45.23782297; 农村人群区; 人群; 二类区; W; 46. 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内声环境保护目标见表3-7。 表3-7 声环境保护目标一览表 序号; 声环境保护目标名称; 中心坐标/°; 距厂界相对距离/m; 方位; 环境 功能区; 声环境保护目标情况说明. 经度; 纬度. 1; 立新矿居民; 130.92680275; 45.23837447; 38; NW; 2类; 平房、砖混结构. 2; 立新矿居民; 130.92638969; 45.23782297; 46; W; 2类; 平房、砖混结构. 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不涉及地下水环境保护目标。 4、生态环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”，本项目用地类型为工矿用地，故用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；根据鸡西市中心城区声环境功能区划分方案,运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、大气污染物排放标准 施工期扬尘及运营期无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求；生物质锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。 表3-10 大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 表3-11 锅炉大气污染物排放标准 项目; 颗粒物; 二氧化 硫; 氮氧化物; 汞及其化合物; 烟气黑度. 标准值; 50mg/m3; 300mg/m3; 300mg/m3; 0.05mg/m3; ≤1. 3、固体废物 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废气有组织排放源为锅炉烟气，主要污染物排放量如下： 表3-12 总量控制指标表 单位：t/a 污染物名称; 预测排放量; 核定排放量. 颗粒物; 1.761; 2.250. SO2; 3.404; 10.800. NOX; 5.864; 13.500. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期主要为新建生物质锅炉房基础工程施工、主体建筑施工、设备安装，主要污染物为施工噪声、施工扬尘和车辆及施工机械尾气、施工人员产生的生活污水、施工废水和建筑垃圾、生活垃圾等。施工期的主要污染源及采取的措施有： 一、废水防治措施 1、施工人员生活废水 由于施工人员较少，且施工期比较短，施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。 二、废气防治措施 施工废气主要包括运输车辆以及施工机械产生的尾气。 1、车辆及施工机械尾气 加强往返于施工区车辆的管理和维修，施工机械完好率要求在90%以上，使用有害物质量少的优质燃料，并定期对施工设备进行维护，以减少尾气排放；对尾气排放不达标的机械车辆，禁止进行进入施工区施工。 采取以上措施后，施工废气排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求。对所在区域大气环境影响较小。 三、噪声防治措施 施工期间，运输车辆和各种机械，设备安装都是主要的噪声源，噪声源强在75~85dB（A）。建议在施工期间采取以下相应措施降低噪声： 1、加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定； 2、尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法； 3、作业时在高噪声设备周围设置屏蔽； 4、加强运输车辆的管理，建材等运输在白天进行，并控制车辆鸣笛，禁止22:00-6:00时间段内运输和施工。 同时施工期合理安排施工作业，选用低噪声设备，在高噪声施工设备周围设置围挡，施工期噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，对周边声环境影响较小。 四、固体废物防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要是施工期建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 1、施工建筑垃圾 本项目此施工期固废主要为建筑垃圾，本项目产生的建筑垃圾应及时清运至指定地点处置，防止建筑垃圾对外环境的影响。 2、生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾若随意堆放，不仅影响施工区环境景观，而且影响施工区环境卫生，夏秋季易造成蚊、蝇孽生或鼠类繁殖，导致疾病流行，进而威胁施工人员身体健康。收集后交环卫部门统一清运。 综上所述，本项目施工期产生的固体废物均能无害化处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 （1）项目废气污染源 表4-1废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 排放源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 废气量m3/h; 产生 浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 工艺; 效率%; 核算方法; 废气量m3/h; 排放 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a; 排放时间h. 有组织排放; 生物质锅炉; 颗粒物; 物料衡算法; 9146; 3913; 35.80; 176.1; 布袋除尘器+37m排气筒; 99; 物料衡算法; 9146; 39.13; 0.358; 1.761; 4920. SO2; 75.64; 0.692; 3.404; 75.64; 0.692; 3.404. NOx; 类比法; 130.3; 1.191; 5.864; 130.3; 1.191; 5.864. 1）锅炉废气 - 本项目新建2台4.2MW生物质锅炉（一用一备），为立新矿锅炉房集中供热热源，锅炉废气中主要污染物为烟尘、SO2、NOX，本项目燃生物质量为9669.52t/a，锅炉运行时间为4920h。生物质锅炉烟气经多管除尘器+布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，由一根37米高烟囱排放。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）排放量计算过程如下： ①烟气排放量： 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本项目锅炉烟气中烟气量采用理论公式法，按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中理论公式计算法。 式中：V0——理论空气量，标立方米/千克；； Vgy—基准烟气量，标立方米/千克； Car—收到基碳含量，百分比； Sar—收到基硫含量，百分比； Nar—收到基氮含量，百分比； Har—收到基氢含量，百分比； Oar—收到基氧含量，百分比； α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃生物质锅炉的过量空气系数为1.75，对应基准氧含量分别为9%。 经计算，本项目锅炉燃生物质基准烟气量Vgy为4.6354m3/kg，锅炉燃生物质消耗量为9669.52t/a，则烟气量为9146m3/h、4.5×107m3/a。 ②颗粒物（烟尘）排放量 式中：EA----核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R----核算时段内锅炉燃料耗量，9669.52t/a； Aar----收到基灰分的质量分数，%；取3.06%； dfh----锅炉烟气带出的灰分份额，%；取50%；（链条炉排炉灰分份额为10%-20%，本项目取20%，燃生物质时飞灰份额加30%，则最终灰分份额取50%）； ƞc----综合除尘效率，%；取99%； Cfh----飞灰中可燃物含量，%。取16%。（项目使用生物质成型燃料，根据《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007），取16%）。 由计算可得出颗粒物排放量为1.761t/a，0.358kg/h。 ③二氧化硫排放量 式中：ESO2----核算时段内二氧化硫排放量，t； R----核算时段内锅炉燃料耗量9669.52t； Sar----收到基硫的质量分数，0.04%； q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取12%，（链条炉排炉不完全燃烧热损失7%-12%）； ƞs----脱硫效率，%；取0； K----燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。取0.50。 由计算可得出SO2排放量为3.404t/a，0.692kg/h。 ④氮氧化物排放量 本项目锅炉出口NOx产生浓度无法估算，采用类比法进行估算，参照2024年3月11日出具的张新矿锅炉房建设项目监测报告（检测报告编号：SY-BG-20240311-09）中氮氧化物浓度平均值为130.3mg/m3。燃生物质氮氧化物产生量参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中式（5）计算。 式中：ENOx——氮氧化物产生量，t/a； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；本项目通过类比取130.3mg/m3。 Q——理论烟气产生量，m3/h； ηNOx——脱硝效率，%。无脱硝设施取0。 由计算可得出NOx排放量为5.864t/a，1.191kg/h。 锅炉烟气经除尘率99%的多管除尘器+布袋除尘器进行处理，最后由37m高烟囱（DA001）排放。大气污染物排放总量为：颗粒物1.761t/a，SO23.404t/a，NOx5.864t/a。 2）生物质燃料及灰渣粉尘 本项目锅炉除渣过程在锅炉房内完成，并配合洒水降尘措施，除渣后灰渣（炉渣及布袋除尘器收尘）存储于密闭灰渣间，配合洒水降尘措施；生物质燃料存储于燃料仓内，杜绝露天堆放。生物质燃料、布袋除尘器收尘及锅炉炉渣在室内存放，并配合表面洒水降尘不会形成动力起尘的粉尘影响。生物质燃料及灰渣粉尘满足厂界颗粒物《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。 - 3）汞及其化合物 生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g。故，由于生物质颗粒汞含量低的特点，本项目暂不考虑汞的排放。 本项目废气污染物经处理后均可达标排放，对环境空气影响较小。 （2）排放口基本情况 表4-2 废气排放口基本情况一览表 编号; 排放口名称; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 地理坐标. DA001; 锅炉烟囱; 37; 0.6; 140; 一般排放口; 经度：130.92738211 纬度：45.23814027. （3）本项目非正常排放 废气治理措施发生故障，废气处理设施效率降低后排放，处理效率降低为90%。 表4-3 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放 速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 多管除尘器+布袋除尘器故障，处理效率降低至90%; 颗粒物; 3.579; ＜1; 1; 设备停止运行，进行检修维护. （4）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），制定本项目废气监测计划如下。 表4-4 废气监测方案 编号; 排放口名称; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 锅炉烟囱; 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度、氮氧化物; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中“燃煤锅炉”排放标准. 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值. （5）废气处理技术可行性分析 本项目采取锅炉废气治理措施与《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953—2018）表7锅炉烟气·污染防治可行技术进行对比分析燃生物质锅炉采用多管除尘+袋式除尘处理，锅炉烟气经37m高排气筒排放，为可行技术。 表 4-5 锅炉烟气污染防治可行技术 污染物; 燃料类型; 治理技术. 颗粒物; 生物质; 多管除尘和袋式除尘组合技术. （6）排气筒设置合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中对于锅炉排气筒的要求可知，“燃煤锅炉4t/h～＜10t/h，排气筒最低允许高度为35米，并应高于周边200m范围最高建筑物高度3m以上”，本项目生物质锅炉排气筒（DA001）高度37m，周边200m范围内最高建筑物建筑高度约21m，因此本项目燃生物质锅炉排气筒高度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）对于锅炉高度的要求。 - （7）废气排放环境影响 本项目生物质锅炉烟气经多管除尘器+布袋除尘器处理后，通过37m烟囱排放，除尘效率99%。锅炉烟气中颗粒物、SO2、NOX及烟气黑度排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉限值要求；锅炉除渣过程在锅炉房内完成，并配合洒水降尘，生物质燃料存储于燃料仓内，灰渣（炉渣及布袋除尘器收尘）存储于密闭灰渣间，配合洒水降尘措施，不会形成动力起尘的粉尘影响，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。 综上所述，通过采取以上措施，本项目废气对周边大气环境影响较小。 2、废水环境影响和保护措施 （1）生活污水 本项目生活污水产生量为1.12t/d，229.6t/a。生活污水中COD产生浓度300mg/L、产生量0.069t/a，氨氮产生浓度25mg/L、产生量0.006t/a，排入旱厕。 （2）锅炉排水 本项目锅炉内循环水总容量11t，锅炉排污率取10%，则排水量为1.1t/d、225.5t/a。 废水中主要含有少量COD和TDS。与《柳毛矿燃生物质供热锅炉建设项目》（2台4.2MW生物质锅炉（一用一备））进行类比，取本项目COD排放浓度为84.3mg/L、TDS排放浓度为242mg/L，COD排放量为0.019t/a、TDS排放量为0.055t/a。 本项目锅炉排污水，用于锅炉冲灰、除渣降温、灰渣拌湿，锅炉房灰渣间洒水降尘，不外排。 本项目灰渣产生量为624.09t，使用灰渣量20%水用于灰渣拌湿，约为124.82t，洒水降尘消耗水量约为2L/m3，本项目锅炉房为400m2，消耗水量为0.8t/d，年使用205天，消耗水量为164t，废水可全部回用，其余所需水量由管网供给。 表4-6 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施. 核算方法; 产生废水量t/d; 产污系数; 产生浓度mg/L; 工艺; 效率%. 锅炉废水; COD; 类比; 1.1; /; 84.3; 用于锅炉冲灰、除渣降温、灰渣拌湿，锅炉房及灰渣间洒水降尘，不外排。; /. TDS; 类比; /; 242. 生活污水; COD; 类比; 1.12; /; 300; 排入旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。; /. 氨氮; 类比; /; 25; /. 3、噪声环境影响和保护措施 （1）噪声源强 本项目噪声污染源主要为锅炉风机、泵类等设备产生的噪声，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），其声压级为70-85dB(A)，项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4-7。 表4-7 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 声源名称; 型号; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 建筑物外噪声声压级/dB（A）; 运行时间. 生物质锅炉运行; 引风机; /; 85; 管进风口消声器、管道外壳阻尼; 55; 4920h. 鼓风机; /; 90; 管进风口消声器、管道外壳阻尼; 60. 给水泵; /; 75; 设备选型、减震、建筑隔声; 45. 循环水泵; /; 75; 设备选型、消声器、减震、建筑隔声; 45. （2）达标分析 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录D中内容，项目噪声污染防治措施具体如下：①在设备选型中，选取同类设备中噪声较低的设备。②风机可在进风口处安装消声器、管道外壳阻尼，降噪效果可达到15dB(A)以上。③水泵、除渣机安装时在基座下设置隔振支撑，可有效减少结构噪声，降噪效果可达到8dB(A)以上。④各设备均安装在厂房内，建筑隔声可达到20dB(A)以上。 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）预测模式，根据项目特点，本次预测不考虑大气吸收、地面效应等衰减因素，仅考建筑物隔声和几何发散衰减，预测点的A声级可按下式计算： LA(r)=LA(r0)-Adiv 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 预测结果见表4-8、表4-9。 表4-8 厂界声环境影响预测结果 单位：dB(A) 编号; 预测点; 贡献值; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东侧厂界外1m; 44.5; 44.5; 60; 50. 2; 南侧厂界外1m; 25.8; 25.8; 60; 50. 3; 西侧厂界外1m; 35.8; 35.8; 60; 50. 4; 北侧厂界外1m; 35.4; 35.4; 60; 50. 注：厂界噪声贡献值为各边界噪声最大值点。 表4-9 声环境保护目标声环境影响预测结果 单位：dB(A) 编号; 预测点; 现状值; 贡献值; 预测值; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 5; 西侧居民住宅楼前1m处; 52.9; 46.7; 25.8; 25.8; 52.9; 46.7; 60; 50. 6; 北侧居民住宅楼前1m处; 51.8; 44.9; 27.1; 27.1; 51.8; 45.0; 60; 50. 由预测结果可以看出，本项目选用低噪声设备，通过采取减振、消声、隔声等措施后，本项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，周围敏感点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求，同时运营期落实好报告中提出的监测要求，发现超标及时采取降噪措施，保证厂界噪声达标排放，避免噪声扰民情况发生，项目建设对对周围声环境影响较小。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），厂界环境噪声每季度至少开展一次昼夜监测，监测指标为等效A声级。周边有敏感点的，应提高监测频次。噪声监测要求详见表4-10。 表4-10 监测方案 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 昼/夜Leq; 厂界四周各设置1个监测点位; 供暖期每两个月一次，每次昼夜各监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）表1中2类标准. 4、固体废物影响和保护措施 本项目固体废物主要有生活垃圾、生物质灰渣、废布袋。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员14人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，该项目的生活垃圾产生量为1.435t/a，生活垃圾暂存在厂区垃圾箱内，由当地环卫部门统一处置。 （2）灰渣 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的规定，生物质锅炉灰渣产生量包括炉渣和飞灰，依据下式进行计算： 式中：——核算时段内灰渣产生量；t； ——核算时段内，锅炉燃料消耗量，t（9669.52t/a）； ——收到基灰分的质量分数，%，3.06%； ——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取12%； ——收到基低位发热量，kJ/kg，9580kJ/kg； 经计算，锅炉灰渣产生量为624.09t/a。灰渣属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中的一般固体废物，灰渣暂存在灰渣间内，定期由卡车加盖苫布外运出厂，外售综合利用。 （3）废布袋 本项目布袋除尘器运行过程由于破损需要进行更换，废布袋产生量为0.1t/a，废布袋属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中的一般固体废物，废布袋由厂家更换后回收处置，不在厂区暂存。 本项目设备维护与养护时，将设备拉运至附近修理厂进行维修与养护，不在厂内进行，故本项目不产生废机油、废润滑油。 综上所述，本项目固体废物经过上述措施治理后，能够得到妥善处置，不会对周边环境产生不良影响。 表4-11 一般固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固体废物名称; 一般固废代码; 固废属性; 产生量; 处置措施; 最终去向. 核算 方法; 产生量 （t/a）; 工艺; 处置量 （t/a）. 生物质锅炉; 生物质灰渣; 900-099-S03; 一般工业固废; 物料衡算法; 624.09; 集中收集后外售; 624.09; 外售由农户还田. 除尘器; 废布袋; 900-009-S59; 一般工业固废; 物料衡算; 0.1; 由设备供应厂家更换后回收处置; 0.1; 由设备供应厂家更换后回收处置. 职工; 生活垃圾; 900-001-S61; 生活垃圾; 产污系数法; 1.435; 由环卫部门统一处置; 1.435; 由环卫部门统一处置. 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 本项目原料和产品均不涉及有毒有害危险品，锅炉房、库房以及厂区地面均采取硬化地面，因此，项目运行过程中不会对地下水及土壤造成污染。 6、环保投资估算 本项目总投资80万元，环保投资约25万元，约占总投资额的31.3%，环保投资估算见表4-12。 表4-12 环保投资估算一览表 类别; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 布袋除尘器; 15.0. 固废; 生活垃圾桶、灰渣间、废布袋; 1.5. 噪声; 减振、消声、隔声; 2.5. 环保设施运营期维护管理费用; 6.0. 合计; 25. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉房和灰渣间 | 粉尘 | 封闭设置、洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准限值 |
|  | 生物质锅炉排气筒DA001 | 颗粒物 SO2 NOx | 多管+布袋除尘器+37m高烟囱排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准 |
| 水环境 | 生活污水 | COD 氨氮 SS BOD5 | 生活污水排入旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排；锅炉排污水，用于锅炉冲灰、除渣降温、灰渣拌湿，锅炉房及灰渣间洒水降尘，不外排。 | / |
|  | 锅炉排水 | COD TDS |  |  |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 昼/夜Leq | 选用低噪声设备、减振、消声、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由市政环卫部门统一收集处置；生物质收尘及炉渣暂存在灰渣间内，灰渣间水泥地面硬化，外售综合利用；废布袋由设备供应厂家更换后回收处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 在项目建成投运之前，按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》的要求填报排污许可手续。本项目属于简化管理，简化管理锅炉排污单位应提交年度执行报告。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策要求，符合“三线一单”相关要求；项目在运营期产生的污染物在按本报告中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境影响可接受。从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.761 | / | 1.761 | +1.761 |
|  | SO2 | / | / | / | 3.404 | / | 3.404 | +3.404 |
|  | NOX | / | / | / | 5.864 | / | 5.864 | +5.864 |
| 一般工业 固体废物 | 灰渣 | / | / | / | 624.09 | / | 624.09 | +624.09 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a

# 附图1  地理位置图

比例尺 1:18055

项目位置

项目位置

图例

# 附图2  厂区平面布置和四周环境关系示意图

# 附图3  环境评价范围及敏感目标分布图

图 例

本项目位置

声评价范围

声敏感目标

大气评价范围

大气敏感目标

# 附图4  区域现状图

| 北侧居民楼 | 东侧空地 |
| --- | --- |
| 西侧居民楼 | 南侧废弃医院 |

# 附件1  土地性质附图

# 附件2  土地情况说明

# 附件3  监测报告

# 附件4 立新矿供热情况说明

# 附件5 生物质颗粒成分报告

# 附件6  总量计算说明

1、废气

（1）锅炉烟气

本项目建设2台4.2MW生物质热水锅炉（一用一备）。集中供热面积为48000平方米，采暖期供暖天数205d，供暖时长4920h，年燃烧生物质颗粒9669.52t/a。

锅炉烟气各污染物核定排放量参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）下式计算：

E---年许可排放量，吨；

Ci---污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米；

Vi---基准烟气量，立方米/千克；

Ri---燃料量，吨；

i---大气污染物许可排放量调整系数。

《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中理论公式计算法，基准烟气量为4.33×107Nm3/a。

颗粒物核定排放量=4.5×107m3/a×50mg/m3×10-9=2.250t/a

二氧化硫核定排放量=4.5×107m3/a×300mg/m3×0.8×10-9=10.800t/a

氮氧化物核定排放量=4.5×107m3/a×300mg/m3×10-9=13.500t/a

附件7  生态环境分区管控分析报告