
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：恒山区污水处理厂锅炉供暖建设项目 
建设单位：     鸡西云水环境科技有限公司    
编制日期：           2025年11月           
中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.png]Wl WL FEFFY Y4

HHEH g

WERH

(FoafEr L)

F SR EEN s B M



[image: image2.jpg]$TERR. 1763369316000

bl ARG A R ISR

RETE £ e RS AL AR T

F L elzES] 41— RIGI TR (oiEm s i A A TR)

BRI AN
S SO TV oSS \\

By Ao N

E7.22 8¢5 3] 7 K SR S ] s, ;

EEaRA ) 41 e

HEARMERAR (EF) 15 < 0

ar | e | e [G1)

e
2 EEBMAR =1
EERTAE BRASS
=, X

¢






目 录

1一、建设项目基本情况


11二、建设项目工程分析


25三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


31四、主要环境影响和保护措施


45五、环境保护措施监督检查清单


48六、结论


49建设项目污染物排放量汇总表


50附图1 项目位置地理图


51附图2 平面布置图


52附图3 环境保护目标图


53附图4 鸡西市环境管控单元分布图


54附图5 公示截图


55附件1 营业执照


56附件2 燃料分析单


57附件3 鸡西市环境保护局《关于鸡西市污水治理二期工程恒山污水治理工程技改项目环境影响报告表的批复》


60附件4 鸡西市污水治理二期工程恒山污水治理工程技改项目竣工环境保护验收意见


65附件5 排污许可证


66附件6 突发环境事件应急预案备案表


68附件7 恒山区污水处理厂锅炉供暖建设项目生态环境分区管控分析报告


73附件8 委托运营合同


76附件9 检测报告


80附件10 废机油处置协议及危险废物经营许可证


83附件11 危险废物转移联单


89附件12 关于鸡西云水环境科技有限公司“未接供热管网”的情况说明


90附件13 总量计算说明




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	恒山区污水处理厂锅炉供暖建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	董博
	联系方式
	18182772877

	建设地点
	黑龙江省鸡西市恒山区跃进路东80米

	地理坐标
	E130°54′47.198″，N45°12′54.778″

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程

	建设性质
	□新建（迁建）

(改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	-
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	-

	总投资（万元）
	15
	环保投资（万元）
	6.5

	环保投资占比（%）
	43.3
	施工工期
	2025.12-2026.2

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	0


对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2
	018）附录B，本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。
	否


	生态

	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	本项目不属于新增河道取水的污染类建设项目。
	否


	海洋

	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	否


	地下水
	原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展专项评价
	本项目500范围内无饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不需设置地下水专项评价。
	否


	注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	
	

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，本项目生产设备无淘汰类设备，且本项目符合国家有关法律法规。根据《国家发展改革委、商务部关于印发<市场准入负面清单（2022年版）>的通知》（发改体改规[2022]397号）本项目不在《市场准入负面清单》（2022版）范围内，因此，本项目符合国家产业政策的要求。
2、“生态环境分区管控”符合性分析
根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）及《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）及《鸡西市生态环境准入清单》（2023年版），本项目“三线一单”符合性分析如下。

（1）“一图”

根据《恒山区污水处理厂锅炉供暖建设项目生态环境分区管控分析报告》，本项目与“生态环境分区管控”的符合性如下：

[image: image3.png]



图1-1 本项目与环境管控单元叠加图
表1-2 本项目“生态环境分区管控”符合性分析表
一、生态保护红线

管控单元类别

一般管控区

管控要求

生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及符合性分析一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般管控区。
符合性

分析

根据本项目的《生态环境分区管控分析报告》，本项目所在区域不属于生态保护红线和一般生态空间，本项目与生态保护红线交集面积为0，符合生态保护红线要求。
二、环境质量底线

大气环境质量底线

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，2024年，全省各项污染物平均浓度均达二级标准。13个城市中哈尔滨市和绥化市2个城市未达标。即鸡西市各项污染物平均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

项目投产后向环境空气中排放的颗粒物采取了有效污染控制措施，污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），对环境空气影响较小。

地下水环境质量底线
本项目不会突破区域内“土壤环境质量底线”、“地下水环境质量底线”。
水环境质量底线
不新增员工，不增加生活污水。本项目设置收集池，锅炉排污水收集后用于锅炉间地面洒水降尘。综上，本项目污水可得到有效控制，对周围环境影响较小，不会突破区域“水环境质量底线”。
水环境

管控单元类别
一般管控区
环境管控区编码
YS2303036310001
环境管控区名称
恒山区地下水环境一般管控区
管控要求
符合性分析
环境风险管控

1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。
本项目不属于土壤污染重点监管单位；本项目没有地下储罐，不涉及有毒有害物质；本项目不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位。
三、资源利用上线
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目不属于地下水开采重点管控区。不属于高水耗，高能耗行业。本项目占地性质为建设用地，不占用基本农田和黑土地；综上，本项目符合资源利用上线要求。
四、环境管控单元准入清单
环境管控单元编码
ZH23030320002
环境管控单元名称
恒山区城镇空间
管控单元类别
重点管控单元
管控要求
符合性分析
空间布局约束
1.同时执行：（1）严禁在人口密集区新建危险化学品生产项目，城镇人口密集区危险化学品生产企业应搬迁改造。（2）禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。2.水环境农业污染重点管控区同时执行（1）科学划定畜禽养殖禁养区。（2）加快农业结构调整。松嫩平原和三江平原等地下水易受污染地区优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物；在西部干旱区发展谷子、高粱等耐旱杂粮种植；在北部四、五积温区开展米豆麦轮作，促进化肥需求低的农作物面积恢复性增长。3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）严控“两高”行业产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。（2）利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水泥项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。
1.本项目不属于新建危险化学品生产项目，不建设畜禽养殖场、养殖小区；不涉及高耗水、高污染行业。

2.本项目设置收集池，锅炉排污水收集后用于锅炉间地面洒水降尘。
3.根据《高污染燃料目录》，本项目生物质燃料配套除尘设施，不属于高污染燃料。本项目为热力生产和供应，不属于“两高”行业。
污染物排放管控

1.同时执行：加快65t／h以上燃煤锅炉（含电力）超低排放改造。2.水环境农业污染重点管控区同时执行（1）支持规模化畜禽养殖场（小区）开展标准化改造和建设，提高畜禽粪污收集和处理机械化水平，实施雨污分流、粪污资源化利用，控制畜禽养殖污染排放。（2）畜禽养殖户应当及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、清运，或者进行无害化处 理。县级人民政府应当组织对本行政区域的畜禽散养密集区畜禽粪便、污水进行集中处理利用，督促乡镇人民政府建设或者配备污染防治配套设施。（3）全面加强农业面源污染防控，科学合理使用农业投入品，提高使用效率，减少农业内源性污染。3.大气环境布局敏感重点管控区同时执行（1）对以煤、石焦油、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。（2）到2025年，在用65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉（含电力）实现超低排放，钢铁企业基本实现超低排放。
1.根据《高污染燃料目录》，本项目生物质燃料配套除尘设施，不属于高污染燃料。2.本项目设置收集池，锅炉排污水收集后用于锅炉间地面洒水降尘，不外排。3.本项目为热力生产和供应，不属于“两高”行业。
环境风险管控
1..化工园区与城市建成区、人员密集场所、重要设施、敏感目标等应当保持规定的安全距离，相对封闭，不应保留常住居民，非关联企业和产业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解“邻避”问题。严禁在松花江干流及一级支流沿岸1公里范围内布局化工园区。2.大气环境布局敏感重点管控区同时执行禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。
本项目不属于化工园区，不属于有色金属冶炼、焦化等行业。
资源利用效率要求

1.推进污水再生利用设施建设。2.公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。
本项目设置收集池，锅炉排污水收集后用于锅炉间地面洒水降尘。
“一说明”

表1-3 建设项目符合性说明表

对照分析
本项目情况
各类生态环境敏感区对照分析
根据“一图”可知，本项目不涉及生态环境敏感区。
环境管控单元对照分析
根据“一图”可知，本项目位于重点管控单元，根据“一表”可知本项目满足重点管控单元管控要求。
未纳入环境管控单元的要素分区对照分析
不涉及。
其他对照分析
不涉及。
3、与《中华人民共和国大气污染防治法》符合性分析
《中华人民共和国大气污染防治法》中“第七条、企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。”、“第三十五条、单位存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃措施，防止大气污染。”、“第三十八条、城市人民政府可以划定并公布高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。高污染燃料的目录由国务院生态环境主管部门确定。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。”、“第三十九条、城市建设应当统筹规划，在燃煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。”、“第四十一条、燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物协同控制的技术和装置，减少大气污染物的排放。”、“第四十三条、钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。”、“第七十条、运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。城市人民政府应当加强道路、广场、停车场和其他公共场所的清扫保洁管理，推行清洁动力机械化清扫等低尘作业方式，防治扬尘污染。”、“第七十二条、贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘污染。”

符合性分析：本项目锅炉燃料为生物质、采用高效除尘措施，不属于高污染燃料，同《中华人民共和国大气污染防治法》不违背。
4、与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析

（十一）积极推进燃煤锅炉淘汰改造。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，充分释放热电联产、工业余热等供热能力，淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉和散煤。到2025年，哈尔滨市、佳木斯市、七台河市、绥化市基本完成城市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰；哈尔滨市、绥化市基本淘汰行政区域内10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。（省发展改革委、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省市场监管局等按职责分工负责）。

符合性分析：本项目为1台2.3t/h生物质锅炉，配套旋风+布袋除尘器除尘，本项目锅炉废气经旋风+布袋除尘+30m烟囱排放。不属于《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》中的淘汰类，符合文件要求。

5、选址合理性分析

（1）用地符合性分析

本项目位于黑龙江省鸡西市恒山区跃进路东80米，冬季为恒山区污水处理厂供暖，供暖面积为3162m2（供暖范围为所有室内建筑）。厂区北侧为黄泥河，东侧为树林及荒地，西侧为屠宰场，南侧为停车场及其它废弃厂房。本项目所在区域内无国家、省、市级自然保护区，风景名胜区，名胜古迹、饮用水水源地保护区等环境敏感目标，经调查本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；本项目500m范围内也没有集中式地下水饮用水保护区。本项目用地性质为建设用地。

（2）环境相容性

根据现场调查，项目周围无自然保护区及珍稀动植物，项目所产生的各项污染物，在采取本评价所提出的各项治理措施后，均可做到达标排放或得到合理的处理处置，本项目生产工艺简单，在落实各项大气污染治理措施后，对区域的大气污染影响较小。项目所在区域基础设施配套完善，周围具有较完善的给水、供电、通信等系统，可以满足该项目生产需求。

项目区所在地周围无饮用水保护区、基本农田保护区、生态脆弱区等社会关注区，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录2021版》（生态保护部令第16号）中对环境敏感区的界定原则，本项目地处环境非敏感区。

本项目锅炉房均已建成，厂区平面布置可以满足车辆进出和厂区内物料转运的要求，方便物料运输及装卸。项目区周边无社会关注的自然保护区、风景区、名胜古迹和其他需要特别保护的敏感目标。同时，本项目工艺及产品对外环境无特殊要求，无其他制约因素，故本项目与外环境相容。
综上所述，从用地规划符合性、环境相容性等方面考虑，本项目建设选址比较合理。
6、与《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》符合性分析

2024年5月7日鸡西市人民政府印发了“关于印发《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》的通知”（鸡政发〔2024〕6号），《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》中提出：“（十一）持续开展燃煤锅炉淘汰改造。有序推进小型电站锅炉和服役时间超过15年的老旧低效工业锅炉淘汰工作。将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉和2蒸吨/小时及以下生物质锅炉。加快热力管网建设，推广中长距离供热，加快替代供热管网覆盖范围内的小型燃煤锅炉，充分释放热电联产、工业余热等供热能力。到2025年，全市淘汰管网覆盖范围内的供热燃煤锅炉；细颗粒物（PM2.5）未达标县（市）区基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。（由市发改委、市生态环境局、市住建局、市市场监管局等按职责分工负责）。
符合性分析：本项目将原有一台2t/h生物质锅炉改建成一台2.3t/h生物质锅炉。锅炉使用生物质成型燃料，并配备旋风+布袋除尘器，烟气经处理后能够达标排放，故符合《鸡西市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》要求。

7、与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（环境保护部公告2013年第59号，2013年9月13日发布）符合性分析
（十三）对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式电除尘等新技术。

符合性分析：本项目为一台2.3t/h生物质锅炉，并配备旋风+布袋除尘器，故符合《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目基本情况

项目名称：恒山区污水处理厂锅炉供暖建设项目
建设性质：改建
建设地点：黑龙江省鸡西市恒山区跃进路东80米，中心坐标：E130°54′47.198″，N45°12′54.778″。
建设单位：鸡西云水环境科技有限公司
建设内容：本项目为改建项目，在现有锅炉房内，不新增占地。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》第三类“淘汰类”中第二项落后产品（七）66.每小时2蒸吨及以下生物质锅炉，因此2t/h生物质锅炉不符合产业政策要求，将原有一台2t/h生物质锅炉改建成一台2.3t/h生物质锅炉。冬季为恒山区污水处理厂供暖，供暖面积为3162m2（供暖范围为所有室内建筑）。项目所在区域目前无集中供热管网。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于D4430热力生产和供应。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021版）规定，本项目属于其“四十一、电力、热力生产和供应”中“91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程”，确定本项目需编制环境影响报告表。

2、本项目建设内容及规模

本项目建设内容详见表2-1。
表2-1 项目组成一览表
工程内容

项目

建设内容
备注

主体

工程

锅炉房

1层，建筑面积251m2，将原有一台2t/h生物质锅炉改建成一台2.3t/h生物质锅炉为恒山区污水处理厂供暖。供暖面积为3162m2。配套建有旋风+布袋除尘装置，锅炉烟气通过30m高烟囱排放。燃料：以成型的生物质颗粒为燃料，消耗量为617t/a。
利用现有锅炉房（生物质锅炉规模扩大不涉及拆除原有锅炉，生物质锅炉为内部改造）
储运工程

燃料存放
生物质燃料堆放在锅炉房内。可储存生物质燃料约50t，生物质颗粒料根据企业的锅炉运行状况有计划的采购入厂、堆存和使用。
利用现有

灰渣堆放
锅炉灰渣袋装暂存于锅炉房内。可存灰渣10t左右。灰渣外售综合利用，日产日清。
利用现有

公用工程
给水
本项目给水由市政给水管网提供。
依托
排水
不新增员工，不增加生活污水。主要为锅炉排污水，采用锅内水处理工艺，年用软水剂0.1t，软水剂直接投加到锅炉水箱中，不单独产生软化水。本项目设置收集池，锅炉排污水收集后用于锅炉间地面洒水降尘。
依托
供热
本项目提供。
新建
供电
本项目供电采用国家电网。
依托
环保工程
废气治理设施
本项目运行期间产生的锅炉烟气经旋风+布袋除尘器（去除效率为99.7%）进行处理后通过30m高烟囱（DA001）排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。
布袋除尘器利旧，新建旋风除尘器+增高烟囱
废水治理措施
不新增员工，不增加生活污水。主要为锅炉排污水，采用锅内水处理工艺，年用软水剂0.1t，软水剂直接投加到锅炉水箱中，不单独产生软化水。本项目设置收集池，锅炉排污水收集后用于锅炉间地面洒水降尘。
依托
固体治理措施

锅炉灰渣
锅炉灰渣袋装暂存于锅炉房内，外售综合利用。
依托
除尘器收集粉尘
除尘器收集粉尘袋装暂存于锅炉房内，外售综合利用。
废布袋

废布袋由厂家回收处置。
噪声防治
采取选用低噪声设备，通过厂房隔声、基础减振等措施，限制噪声向外传播。生产中产生的噪声通过厂房、厂区距离衰减后对外环境影响较小，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。
已建
地下水污染

防治
锅炉房、燃料存放、灰渣堆放暂存区采取防渗措施，其防渗技术应满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。
依托原有
3、主要设备

本项目设备情况见表2-2。
表2-2 厂区主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

备注

1
2.3t/h生物质锅炉
台
1
/
2
布袋除尘器
台

1

利用现有
3
旋风除尘器
台
1
新建
4
风机

台

1
/

5
水泵
台
4
/
6
烟囱

根

1

高度30m

4、原辅材料及用量

原辅材料用量见下表。

表2-3 主要原辅材料及用量

序号

种类

现有项目
本项目
扩建后
贮存位置
最大贮存量
来源
1

生物质颗粒燃料
213t/a
617t/a
617t/a
锅炉房
50t
外购
2
软水剂

/
0.1
0.1
锅炉房

0.1t
外购

表2-4 生物质颗粒燃料质检一览表

序号

检验项目

检验标准

检验值

1

全水分Mt（%）
GB/T211-2007

7.0
2

空气干燥基水分Mad（%）

GB/T212-2008

4.34
3

空气干燥基挥发分Vad（%）

GB/T212-2008

63.32
4

空气干燥基氢Had（%）

GB/T212-2008

4.51
5
空气干燥基固定碳Fcad（%）

GB/T476-2001

15.54
6
干燥基高位发热量Qgr.d（Kcal/kg）

GB/T213-2008

3738
7
收到基低位发热量Qnet.ar（Kcal/kg）

GB/T213-2008

3380
8
收到基灰分（Aar）（%）
16.33
9
收到基固定碳（FCar）（%）
15.11
10
收到基碳（Car）（%）
38.82
11
收到基氢（Har）（%）
4.38
12
收到基氮（Nar）（%）
0.27
13
收到基全硫（St,ar）（%）
0.07
14
收到基氧（Oar）（%）
33.13
5、公用工程

（1）给水

①生活用水

本项目用水来源于市政自来水管网。本项目为改建项目，不新增员工，不新增生活用水。

②锅炉用水

本项目用水主要为锅炉补充用水，由市政自来水管网供给。本项目为2.3t/h生物质锅炉，每天运行8h，每年运行151天，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应）行业系数手册”中产污系数，燃生物质锅炉（锅内水处理）废水产生系数为0.259吨/吨-原料，本项目生物质成型燃料使用量为617t/a，则锅炉排污水产生量为1.06t/d，159.803t/a。排放量按用水量90%计，则锅炉用水量为1.178t/d，177.559t/a。

（2）排水

①锅炉排水

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应）行业系数手册”中产污系数，燃生物质锅炉（锅内水处理）废水产生系数为0.259吨/吨-原料，本项目生物质成型燃料使用量为617t/a，则锅炉排污水产生量为1.06t/d，159.803t/a。本项目锅炉排污水用于锅炉间地面洒水降尘。

[image: image4.png]HiREK 1828

etk | 196967

02
...... v
12 A UM
HENEN e
S8, ik |5 sk 0%
82 2955 | 300
82 [, v
EIAIES B 4.5
v
1 IR
ek
0.11
v
1178 1.06

MR AIES > AP A R

> e

> wHhia




图2-1 全厂水平衡图（单位：t/d）

（3）供热

企业原有2t/h生物质锅炉年用生物质成型颗粒213吨。本次环评企业将2t/h生物质锅炉改为2.3t/h生物质锅炉用于恒山区污水处理厂供暖，燃料为生物质成型颗粒。
生物质成型颗粒使用量：本项目2.3t/h生物质锅炉用于恒山区污水处理厂供暖。本次环评按照2.3t/h的锅炉最大热负荷计算燃料量及污染物排放量。2.3t/h相当于可提供1380000万大卡，本项目锅炉年运行1208h（年运行151天，每天8h），因此最大可提供1667.04×106kcal/a，根据企业提供锅炉热效率为80%计，燃生物质报告中收到基低位热值为3380大卡/kg，通过热值平衡折算，生物质颗粒燃料用量为617t/a。

（4）供电

本项目用电由市政电网提供，可满足本项目用电需求。

6、劳动定员

本项目为改建项目，不新增员工。锅炉房，每天工作8小时，年工作151天（11月-3月）。

7、环保投资

本项目总投资15万元，环保投资6.5万元，环保总投资占项目总投资的43.3%。环保投资详见表2-5。

表2-5 环保投资一览表

类别

防治措施

投资（万元）

施工期

废气治理措施

洒水抑尘，运输时加盖篷布
0.1
噪声治理措施

施工设施隔声、减振等
0.5
固废治理措施

生活垃圾、建筑材料垃圾集中收集后清运至指定地点集中处置
0.4
营运期

废气治理措施

旋风除尘器+30m排气筒
2
噪声治理措施

选取低噪声设备，采取减振、隔声等措施
0.5
固废治理措施

炉渣，除尘器收集的粉尘暂存在锅炉房内，外售综合利用；废布袋由厂家回收处置
1
监测、运行维护费用
环保设施运行和维护费用
2
合计

6.5
总投资

15
环保投资比%

43.3


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产排污环节
本项目主要利用现有锅炉房，生物质锅炉规模扩大不涉及拆除原有锅炉，生物质锅炉为内部改造及环保设备、烟囱安装，其施工期会产生一定的废气、噪声、少量工人生活污水和生活垃圾。

[image: image77.png]



[image: image78.png]



[image: image79.png]




图2-2 施工期工艺流程图

根据上图，施工过程中会对周围环境产生一定的影响，主要表现在如下方面：

（1）噪声：主要包括施工各阶段施工设备噪声、运输车辆交通噪声等；

（2）废气：主要包括施工扬尘以及施工机械和运输车辆尾气等；

（3）废水：主要包括主要施工人员的生活污水；

（4）固体废物：包括建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。
二、营运期工艺流程：


[image: image5.emf]锅炉烟气

生物质燃料 锅炉

旋风+布袋除尘器

颗粒物、二氧化硫、氮

氧化物、林格曼黑度

30m烟囱

除尘灰

供暖

噪声、固废 锅炉排污水


图2-3 工艺流程及产污节点图

本项目原料为外购的生物质燃料，人工将生物质成型燃料投加到锅炉中，锅炉给水经补水泵供给锅炉，锅炉通过燃烧生物质为恒山区污水处理厂供热，锅炉烟气经旋风+布袋除尘器处理后（除尘效率按99.7%计）由30m高烟囱排放。锅炉炉渣和除尘器回收的粉尘集中收集，外售综合利用。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目情况

鸡西市恒山区污水处理厂始建于2011年，于2011年11月11日取得《关于鸡西市污水治理二期工程恒山区污水治理工程环境影响报告表的批复》（黑环审[2011]04号），并于2015年1月8日取得《关于黑龙江省鸡西市污水治理二期工程恒山区污水治理工程环境保护验收意见的函》（黑环验[2015]8号）。2018年6月，委托编制《鸡西市污水治理二期工程恒山污水治理工程技术改造项目》，将现有工程处理工艺进行技术改造，技改后采用“旋流沉砂池+气浮+A/O+BAF+紫外消毒组合工艺”作为“以新带老”措施处理废水，处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A的排放标准后排入黄泥河，于2018年8月10日经鸡西市环境保护局批复《关于鸡西市污水治理二期工程恒山区污水治理工程环境影响报告表的批复》（鸡环审[2018]29号）。2021年7月，企业委托编制《鸡西市污水治理二期工程恒山污水治理工程技改项目深度处理工艺变化环境影响分析》，实际建设中将BAF池改为MBR池，采用“旋流沉砂池+气浮+AO+MBR+紫外消毒组合工艺”，经论证，不构成重大变动。2019年6月，取得排污许可证，排污许可证编号为91230300MA1ARY4B3M001V，排污许可证于2025年10月18日变更且审批通过。鸡西云水环境科技有限公司2024年度自行监测、台账管理及执行报告已按时提交。企业开展鸡西市污水治理二期工程恒山污水治理工程自主竣工环保验收。2025年进行修编，编制《鸡西云水环境科技有限公司（恒山污水处理厂）突发环境事件应急预案》，并通过鸡西市生态环境局备案（备案编号：230303202025101L）。
表2-6 现有环保手续一览表
工程内容

项目名称

批复情况

批复时间

批复部门

现有工程
《鸡西市污水治理二期工程恒山区污水治理工程环境影响报告表》

黑环审[2011]04号
2011年11月11

/
《关于黑龙江省鸡西市污水治理二期工程恒山区污水治理工程环境保护验收意见的函》
黑环验[2015]8号
2015年1月8日

/

《鸡西市污水治理二期工程恒山污水治理工程技改项目环境影响报告表》
鸡环审[2018]29号
2018年8月10日
鸡西市环境保护局
《鸡西市污水治理二期工程恒山污水治理工程技术改造项目深度处理工艺变化环境影响分析》
/
2021年7月
/
鸡西市污水治理二期工程恒山污水治理工程自主竣工环保验收
/
2021年8月2日
/
鸡西云水环境科技有限公司排污许可证91230300MA1ARY4B3M001V
/
2025年10月18日

/
现有工程建设内容见下表。

表2-7 现有项目建设内容

工程类别

工程名称

工程内容

主体工程

提升水池

2台潜水提升泵流量800m3/h

调节池

有效水深：6.5m

细格栅

细格栅渠，尺寸：LxBxH=8x4.2x1.5m

旋流沉砂池

处理能力：650m3/h

储泥池

利旧改造，有效容积600m3
浅层气浮

单座处理水量：834m3/h
MBR池

1座分4格，单个尺寸:LxBxH=12x12x6.5m

缺氧池+接触氧化池

1座分4格，其中1格为缺氧池，3格好氧池，总体外形尺

寸：LxBxH=114x12x6.5m
配水池

外形尺寸：LxBxH=6.7x2.6x2.92m，进水渠水深2.17m，配水渠水深1.87m

清水池

尺寸：LxBxH=14.0x12.0x6.5m，有效水深6.0m，有效容积840m3
地下泵房

外形尺寸：LxBxH=12.0x9.5x6.5m

辅助工程
污泥脱水系统

采用两套叠螺机进行污泥脱水，处理能力265kgDS/h

办公室

1座，改造后外形尺寸：24x33x7m
公用工程

给水
市政给水管网提供
排水
废水经本项目处理单元处理达标后排入纳污水体黄泥河

供热
锅炉房1座，建筑面积251m2，供暖范围为所有室内建筑，面积为3162m2，采用2t/h生物质锅炉，锅炉烟气经布袋除尘器处理后经25m高烟囱排放。
供电
依托现有工程供电系统，由恒山区变电所供给

环保工程

废水
废水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB-18918-2002)一级A标准后排入纳污水黄泥河

固废
生活垃圾、除尘器收集粉尘由环卫部门统一收集清运；栅渣、沉砂，干化污泥运至鸡西宝川垃圾填埋场填埋处置

噪声
采用低噪声设备，厂区内沿围墙种植树木形成绿化带隔音

废气
锅炉废气采用布袋除尘收集后经排气筒有组织排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（参照燃煤锅炉）；采用等离子废气除臭系统除臭，经15m排气筒，厂区内沿围墙种植树木、乔木形成防护绿化带减少无组织臭气浓度影响，厂界浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准。
2、现有项目污染情况

（1）废水

项目处理能力为2万m3/d，项目选用“旋流沉砂+气浮+A/O+MBR+紫外消毒组合工艺”处理污水，设置细格栅、沉砂池气浮池，有效降低进水SS，以及水中细小颗粒，保证后续处理工艺正常工作环境，能够稳定工作，运营期办公废水排水1.2m3/d，相比水量较小并入污水处理厂处理系统排水。总污泥量为300m3/d，含水率99%，脱水至含水率60%损耗4.5m3/d。现有工程生活废水排水量减少0.464m3/d，增加锅炉补水0.5m3/d，药剂配水6.8m3/d，废水经污水处理厂处理达标后排入纳污水体黄泥河。
（2）废气

锅炉废气采用布袋除尘收集后经25m（DA001）排气筒有组织排放，SO20.18t/a，排放浓度为132.39mg/m3；颗粒物0.11t/a，排放浓度为23.36mg/m3；NOx0.22t/a，排放浓度为158.87mg/m3。满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（参照燃煤锅炉）；在格栅间、污水脱水间设置一套等离子废气除臭系统，处理后进入管道经一根15m（DA002）排气筒排放，氨0.3kg/h，硫化氢0.006kg/h；DA003为恶臭治理设施备用排气筒；在厂区四周种植高大树木形成防护绿带有效减少无组织臭气影响、氨、硫化氢，厂界满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准。

验收监测期间有组织废气颗粒物日均值排放浓度为89mg/m3、二氧化硫目均值排放浓度为105mg/m3、氮氧化物日均值排放浓度为121mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（参照燃煤锅炉）；厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度均未检出，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4废气排放标准中2级标准限值。

（3）噪声

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区域标准限值的要求。
（4）固体废物
固废来源主要包括生活垃圾、除尘器收集粉尘、渣、沉砂、干化污泥等，其中生活垃圾2.4t/a、除尘器收集粉尘0.08t/a，由环卫部门统一收集清运；污泥由叠螺污泥脱水机脱水至含水率为60%的干化污泥2737.5t/a、栅渣730t/a、沉砂328.5t/a，沉砂、格栅山渣由市政环卫部门统一处理；污泥转运至鸡西聚邦环境科技有限公司处理；废机油产生量0.025t/a，暂存于危险废物贮存库，24年处置单位为鸡西市兴阳环保技术咨询有限公司；废布袋由厂家回收处置；在线监测废液及化验室废液产生量0.8t/a，暂存于危险废物贮存库，由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司处置（附件10、附件11）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
3、排污许可自行监测情况及达标情况

（1）有组织废气污染物排放情况

根据建设单位提供的《鸡西云水环境科技有限公司（年报）》（2024年）中“四、自行监测情况”，企业自行监测数据见下表。

表2-8 有组织废气污染物排放浓度情况一览表

排放方式
排放口编号

污染物
监测方式
有效监测数据数量（小时值)

2024年监测结果范围（mg/m³）

备注
有组织
最小值
最大值
平均值
DA001
二氧化硫

手工
10
120
120
120
达标
烟气黑度

手工
10
＜1
＜1
＜1
达标
氮氧化物

手工
10
142.4
187
152.26
达标
颗粒物

手工
10
9.48
48.2
14.676
达标
汞及其化合物

手工
10
＜0.0058
＜0.0058
＜0.0058
达标
DA002
氨（氨气）

手工
4
0.24
1.22
0.5
达标
硫化氢

手工
4
0.04
0.42
0.14
达标
臭气浓度

手工
4
66
630
206.5
达标
DA003
氨（氨气）

手工
4
0.23
0.98
0.4225
达标
硫化氢

手工
4
0.04
0.27
0.0975
达标
臭气浓度

手工
4
40（无量纲）
478（无量纲）
151.5（无量纲）
达标
（2）无组织废气污染物排放情况

表2-9 无组织废气监测结果  单位：mg/m3
生产设施/无组织排放编号

污染物

监测点位

采样日期

检测结果（mg/m3）

许可排放浓度限值（mg/m3）

达标情况

厂区体积浓度最高处

甲烷

监测点5#

2024.12.20

0.0021

1

达标

厂界

氨（氨气）

1#厂界上风向

2024.06.28

0.04

1.5

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

0.08

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

0.06

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

0.06

达标

1#厂界上风向

2024.06.28

0.04

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

0.06

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

0.06

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

0.08

达标

1#厂界上风向

2024.06.28

0.02

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

0.06

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

0.06

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

0.08

达标

1#厂界上风向

2024.06.28

0.02

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

0.04

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

0.06

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

0.06

达标

监测点1#

2024.12.20

0.1

达标

监测点2#

2024.12.20

0.12

达标

监测点3#

2024.12.20

0.12

达标

监测点4#

2024.12.20

0.09

达标

硫化氢

1#厂界上风向

2024.06.28

<0.001

0.06

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

<0.001

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

<0.001

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

<0.001

达标

1#厂界上风向

2024.06.28

<0.001

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

<0.001

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

<0.001

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

<0.001

达标

1#厂界上风向

2024.06.28

<0.001

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

<0.001

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

<0.001

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

<0.001

达标

1#厂界上风向

2024.06.28

<0.001

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

<0.001

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

<0.001

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

<0.001

达标

监测点1#

2024.12.20

<0.001

达标

监测点2#

2024.12.20

<0.001

达标

监测点3#

2024.12.20

<0.001

达标

监测点4#

2024.12.20

<0.001

达标

臭气浓度

1#厂界上风向

2024.06.28

12

20

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

14

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

14

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

16

达标

1#厂界上风向

2024.06.28

12

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

16

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

14

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

14

达标

1#厂界上风向

2024.06.28

14

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

16

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

16

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

16

达标

1#厂界上风向

2024.06.28

12

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

14

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

14

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

14

达标

监测点1#

2024.12.20

＜10

达标

监测点2#

2024.12.20

＜10

达标

监测点3#

2024.12.20

＜10

达标

监测点4#

2024.12.20

＜10

达标

颗粒物

1#厂界上风向

2024.06.28

0.136

/

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

0.133

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

0.146

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

0.14

达标

1#厂界上风向

2024.06.28

0.145

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

0.158

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

0.155

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

0.162

达标

1#厂界上风向

2024.06.28

0.149

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

0.159

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

0.166

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

0.161

达标

1#厂界上风向

2024.06.28

0.138

达标

2#厂界下风向1

2024.06.28

0.155

达标

3#厂界下风向2

2024.06.28

0.156

达标

4#厂界下风向3

2024.06.28

0.149

达标

监测点1#

2024.12.20

0.136

达标

监测点2#

2024.12.20

0.133

达标

监测点3#

2024.12.20

0.146

达标

监测点4#

2024.12.20

0.14

达标

（3）废水污染物排放情况
表2-10 废水监测结果  单位：mg/l
排放口编号

污染物

监测方式

许可排放浓度限值（mg/L）

有效监测数据（日均值)数量
浓度监测结果（mg/l）

备注

最小值

最大值

平均值

DW003

pH值

自动
6-9
365
7.23
7.64
7.46
达标

五日生化需氧量

手工

10
12
3.6
8.1
5.33
达标

六价铬

手工

0.05
4
0.004
0.004
0.004
达标

动植物油

手工

1
12
0.35
0.81
0.57
达标

化学需氧量

自动
50
365
10
16.5
16.2
达标

总氮（以N计）

自动
15
365
6.11
16.5
16.2
达标

总汞

手工

0.001
4
0.00004
0.00004
0.00004
达标

总砷

手工

0.1
4
0.003
0.003
0.003
达标

总磷（以P计）

手工

0.5
365
0.16
0.446
0.294
达标

总铅

手工

0.1
4
0.001
0.001
0.001
达标

总铬

手工

0.1
4
0.03
0.03
0.03
达标

总镉

手工
0.01
4
0.0001
0.0001
0.0001
达标
悬浮物

手工
10
12
6
10
7.75
达标
氨氮（NH3-N）

自动
5-8
365
0.056
1.5
0.43
达标
流量

自动
/
365
/
/
/
达标
烷基汞

手工
/
2
0.00001
0.00001
0.00001
达标
石油类

手工
1
12
0.25
0.69
0.475
达标
粪大肠菌群

手工
1000
12
20
20
20
达标
色度

手工
30
12
4
10
4.58
达标
阴离子表面活性剂

手工
0.5
12
0.05
0.165
0.12
达标
4、现有工程污染物情况
2t/h生物质锅炉烟气经布袋除尘器进行处理，最后由25m高排气筒排放。锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。大气污染物排放总量为：颗粒物0.03t/a，氮氧化物0.22t/a，二氧化硫0.18t/a；水污染物核定排放总量为：COD365t/a，氨氮36.5t/a。
5、现有工程存在的问题

（1）根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》原有2t/h生物质锅炉属于第三类“淘汰类”中第66条 每小时2蒸吨及以下生物质锅炉属于淘汰类。本项目将原有一台2t/h生物质锅炉改建为一台2.3t/h生物质锅炉。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
（1）达标区判定

根据黑龙江省生态环境厅《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，2024年，全省各项污染物平均浓度均达二级标准，13个城市中仅哈尔滨市和绥化市2个城市未达标，超标污染物为PM2.5。鸡西市空气质量级别达二级标准，达标天数为348天（95.1%）。2024年细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为27μg/m3、46μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、1.0mg/m3和90μg/m3。
表3-1 区域空气质量现状评价表
污染

物
年度评价指标
现状浓度

（μg/m3）
标准值

（μg/m3）
占标率
（%）
达标

情况
PM2.5
年平均质量浓度
27
35
77.14
达标
第95百分位数日平均质量浓度
/
75
/
/
PM10
年平均质量浓度
46
70
65.71
达标
第95百分位数日平均质量浓度
/
150
/
/
SO2
年平均质量浓度
8
60
13.33
达标
第98百分位数日平均质量浓度
/
150
/
/
NO2
年平均质量浓度
17
40
42.5
达标
第98百分位数日平均质量浓度
/
80
/
/
CO
第95百分位数日平均质量浓度
1.0mg/m3
4mg/m3
25
达标
O3
日最大8小时滑动平均值第90百分位数
90
160
56.25
达标
综上所述，鸡西市空气基本污染物中PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；CO日平均质量浓度、O3 8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，本项目所在区域为二类环境空气质量功能区，因此判定本项目所在区域属于达标区。

（2）补充监测

本项目的其他污染物为TSP。项目委托黑龙江汉风环境检测技术有限公司于2025年11月9日~11日对项目所在区域进行监测，TSP监测24小时均值，监测频次为1天1次，连续3天。在当季主导风向下风向80m布设1个监测点位，监测点位见下图。

表3-2 其他污染物补充监测点基本信息

监测点名称

监测点坐标

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

北纬

东经

1#当季主导风向下风向80m监测点
130°54′48.752″
45°12′58.033″
TSP
24小时平均值
EN
80
表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点位

监测点坐标

污染物

平均时间

评价标准/(μg/m3)
监测浓度范围/(μg/m3)
最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

北纬

东经

1#当季主导风向下风向80m监测点
130°54′48.752″
45°12′58.033″
TSP
24h
300
88-94
29.3-31.3
0
达标

[image: image6.png]



图3-1 大气环境监测布点图
现状评价结果表明，项目厂址东北侧下风向监测点TSP的占标百分比均小于1。本项目TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。

2、水环境质量现状

本项目纳污水体为黄泥河，根据《全国江河湖泊功能区划2011-2030》，黄泥河水质考核目标为III类。因此，本项目所在区域地表水质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。

[image: image7.png]



图3-2 全省地表水水质状况示意图
3、声环境质量现状

本项目位于鸡西市，根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，2024年鸡西市昼间声环境质量为二级，等效声级为53.6dB（A）；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为65.8dB（A）。功能区昼间达标率为100%，功能区夜间达标率为100%。
厂界四侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
4、生态环境

本项目所在区域生态结构单一，由于受人类频繁活动，未见大型野生动物。现存的野生动物主要为蛇类、鼠类、鸟类、昆虫等一些常见的小型动物。评价区域范围内无风景名胜区、自然保护区及未发现文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。项目周边1km内无划定的自然生态保护区和重点保护的野生动植物，不属于生态环境敏感区。

5、电磁辐射

本项目不涉及。

6、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）环办环评[2020]33号》中要求土壤、地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目厂区采取分区防渗措施，正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径，无土壤、地下水环境保护目标，因此不开展土壤、地下水环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）及现状调查结果，本项目选址厂界外500m范围内有大气环境保护目标。本项目选址厂界外500m范围内大气环境保护目标，厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，见表3-4。
表3-4 大气环境保护目标

环境要素
名称

坐标/°

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

东经

北纬

环境空气
北侧居民
130°54′38.18445″

45°12′54.73672″

居住区

人群

二类

N
70
奋斗小区
130°54′23.05286″
45°12′49.53105″
SW
210
跃进小区A区
130°54′29.812″
45°12′45.398″

W
200
幸福小区

130°54′41.51092″

45°12′33.04342″

S
495
东北侧居民
130°55′0.37383″

45°13′7.32809″

EN
360
热力家园
130°54′34.20620″

45°12′38.07055″

SW

320
恒山小学
130°54′19.93470″

45°12′59.42952″

学校
人群
二类
NW
450
2、声环境保护目标

本项目厂区厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境保护目标

经调查，本项目厂区厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境保护目标

本项目用地属于建设用地，既有存在，无新增用地；周围无风景名胜区、森林公园等重要生态敏感区。

	污染

物排

放控

制标

准
	大气污染物排放标准

施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。

表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

运行期锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值，厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值为1.0mg/m3。

表3-6 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）
污染物
排放浓度（mg/m3）
排气筒高度（m）
颗粒物
50
30
二氧化硫
300
氮氧化物
300
烟气黑度
≤1
2、噪声排放标准
本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

要素分类

标准名称

适用类别

污染因子

排放限值

噪声

施工期

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
/

等效连续A声级Leq

昼间70dB(A)

夜间55dB(A)

运营期
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类
等效连续A声级Leq

昼间60dB(A)

夜间50dB(A)

3、废水排放标准
本项目锅炉排污水用于锅炉间地面洒水降尘。

4、固废排放标准

一般固废的暂存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），废物代码编写执行《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号）。

	总量

控制

指标
	表3-8 本项目总量控制因子总排放情况  单位：t/a

污染物名称

预测排放量
核定排放量
颗粒物
0.18
0.19
二氧化硫
0.38
0.91
氮氧化物
0.46
1.13
表3-9 项目改建前后污染物对比情况表  单位：t/a

污染物名称

现有工程排放量

现有工程核定总量
本项目排放量

本项目核定总量
以老带新削减量

本项目建成后全厂排放量
本项目建成后全厂核定总量

变化量
颗粒物

0.03
0.08
0.18
0.19
0.03
0.18
0.19
0.15
SO2
0.18
0.38
0.38
0.91
0.18
0.38
0.91
0.2
NOX
0.22
0.48
0.46
1.13
0.22
0.46
1.13
0.24
COD
365
365
/
/
/
/
/
/
氨氮
36.5
36.5
/
/
/
/
/
/



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目在已建成的锅炉房内安装设备，施工期不涉及大型土建工程，仅为锅炉及配套设施的安装，仅为噪声，对外环境影响较小。

施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、距离防护、使用低噪声机械设备等措施来实施的。

（1）合理安排施工时间，可避免施工噪声扰民。

（2）选用低噪声机械、设备是从声源上对噪声进行控制，淘汰高噪声施工机械，推广使用低噪声的施工机械，产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对控制施工噪声的影响很有效，如液压机械较燃油机械平稳，噪声低10dB(A)以上。夜间22时至次日6时禁止施工。

经上述治理后，施工期产生的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求，施工场地距离敏感目标较远，施工期对环境敏感目标的影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

本项目锅炉除渣过程、生物质燃料堆存在锅炉房内完成，并配合洒水降尘措施，锅炉炉渣、生物质燃料暂存在锅炉房内，杜绝露天堆放。锅炉炉渣、生物质燃料在室内存放，并配合表面洒水降尘不会形成动力起尘的粉尘影响。

本项目运营期产生的废气主要为燃生物质锅炉产生的锅炉烟气。

本项目设置1台2.3t/h生物质锅炉用于恒山区污水处理厂供暖，锅炉烟气经旋风+布袋除尘器处理后（除尘效率按99.7%计）处理后由30m高烟囱排放。
年燃用生物质成型燃料的量为617t，锅炉年运行151天，每天运行8h，年运行1208h。

（1）正常工况

①烟气排放量

本项目烟气量的计算采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 953-2018）（HJ991—2018）中附录C.2、C.4中的相应参数，利用物料衡算法进行计算。本项目锅炉烟气采用有元素成分分析时理论空气量进行计算，公式如下，燃料分析报告见附件2：
[image: image8.png]V,=0.0889(C, +0.3755,) +0.265H,, —0.03330,




式中：V0----理论空气量，m3/kg；

Car----收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为38.82；

Sar----收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.07；

Har----收到基氢的质量分数，%，根据燃料成分分析为4.38；

Oar----收到基氧的质量分数，%，根据燃料成分分析为33.13。

锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算：

[image: image9.png]C, +0.3758,
100

|8

RO,

=Veo, +Vso, =1.866%




[image: image10.png]N,

Vi =0.79xV, +0.8x
: 100




[image: image11.png]Vy=Veo, Ty, +(a=1)xV,

RO,




式中：Vg----干烟气排放量，m3/kg；

VRO2----烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，经计算得m3/kg；

Car----收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为38.82；

Sar----收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.07；

VN2----烟气中氮气量，经计算得m3/kg；

Nar----收到基氮的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.27；

α----过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气量之比，燃煤锅炉的规定过量空气系数分别为1.75，对应基准氧含量为9%。
经计算VRO2=0.72m3/kg，VN2=2.78m3/kg，Vg=6.13m3/kg。

烟气量=6.13m3/kg×617t/a×1000=3782210m3/a≈3131m3/h

②颗粒物（烟尘）排放量

[image: image12.png]



式中：EA----核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，617t；

Aar----收到基灰分的质量分数，%；取16.33%；
dfh----锅炉烟气带出的灰分份额，%；取50%。（往复炉排灰分份额为15%-20%，本项目取20%，燃生物质时飞灰份额加30%，则最终灰分份额取50%）；
ƞc----综合除尘效率，%；取99.7%；
Cfh----飞灰中可燃物含量，%。取16%。（项目使用生物质成型燃料，飞灰中可燃物含量类比烟煤II类，根据《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007），取16%）。
③二氧化硫排放量

[image: image13.png]Fso= Rx S [1- 92 ) [1- 2|k
100 100 100




式中：ESO2----核算时段内二氧化硫排放量，t；

R----核算时段内锅炉燃料耗量，617t；

Sar----收到基硫的质量分数，0.07%；
q4----锅炉机械不完全燃烧热损失，%；取12%，（往复炉排不完全燃烧热损失7%-12%）；
ƞs----脱硫效率，%；
K----燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。取0.50。
（4）氮氧化物排放量

由于无锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值，本项目氮氧化物排放浓度引用《鸡西市污水治理二期工程恒山污水治理工程技改项目竣工环境保护验收监测报告》，引用验收检测报告废气监测结果作为本项目氮氧化物排放浓度。氮氧化物排放浓度为121mg/m3，因此，氮氧化物排放量为0.46t/a，排放速率为0.38kg/h。
（5）汞及其化合物

[image: image14.png]E.e:Rmeg'x( -

gF

)x 107




式中：EHg--核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；

ρNOx--核算时段内锅炉燃料耗量，t；

mHgar-收到基汞的含量，ug/g；

ȠHg--汞的协同脱除效率，%。

生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g。故，由于生物质颗粒汞含量低的特点，本项目暂不考虑汞的排放。
锅炉烟气经旋风+布袋除尘器（去除效率为99.7%）进行处理，最后由30m高排气筒排放。大气污染物排放总量为：SO20.38t/a，颗粒物0.18t/a，NOx0.46t/a。

表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
产污环节

污染因子

排放形式

产生情况

治理措施

排放情况

排放时间h
产生浓度

（mg/m3）

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

处理能力
排放浓度（mg/m3）

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

1208
DA001

颗粒物

有组织

15863.741
60
49.67
旋风+布袋除尘器+

30m高排气筒

99.7%

47.59
0.18
0.15
二氧化硫

100.47
0.38
0.315
/
100.47
0.38
0.315
氮氧化物

121
0.46
0.38
/
121
0.46
0.38
烟气黑度
＜1（林格曼等级）
/
/
＜1（林格曼等级）
综上可知，生物质锅炉排放的污染物浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物浓度≤50mg/m3，SO2浓度≤300mg/m3，NOx浓度≤300mg/m3）。

表4-2 排放口基本情况表
序号

编号及名称

类型

高度（m）

排气筒内径（m）

污染物

温度（℃）

地理坐标

经度

纬度

1

DA001

烟囱

一般排放口

30
0.59
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
100

130.913211886

45.214775827
本项目锅炉烟气经旋风+布袋除尘器（除尘效率按99.7%计）处理后由30m高烟囱排放，符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ1033-2019）中的措施要求。因此，属于可行性技术。

本项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目运营期正常工况下生物质锅炉排放的污染物浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物浓度≤50mg/m3，SO2浓度≤300mg/m3，NOx浓度≤300mg/m3）。
（2）非正常工况

非正常工况是指：正常开、停车或部分设备检修及工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的工况；非正常工况时排放的污染物为非正常工况排污。本项目非正常工况下产生的废气主要考虑环保设施故障时造成的污染物超标排放。本项目以旋风+布袋除尘器失效的情况下计算非正常工况，则本项目非正常工况下废气产生及排放情况见表4-3。

表4-3 非正常工况下废气污染物产生及排放情况
非正常排放源

非正常排放原因

污染物

设备非正常工作效率
非正常排放速率/(kg/h)

非正常排放浓度/(mg/m3)

单次持续时间/h

年发生频次/次

生物质锅炉
旋风+布袋除尘器
颗粒物
90%
6
1586.37
1
/

因此，本项目非正常工况时，颗粒物排放浓度为1511.3mg/m3，非正常工况时颗粒物超标，会对周边环境产生不良影响，故应在旋风和袋式除尘发生故障时及时维修。

为防止发生污染物非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①环保设施应先于生产设施启动，并同步运行，滞后关闭。
②注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患。

③进一步加强设施监管，监控环保设备的稳定运行。安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。

（3）废气治理措施及利用可行性分析
1）环保设施可行性分析
旋风除尘和袋式除尘组合技术是一种干式除尘装置，主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成，滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成。它适用于捕集细小、干燥非纤维性颗粒物。旋风除尘和袋式除尘组合技术利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当锅炉烟气进入旋风除尘和袋式除尘组合技术，颗粒大、比重大的颗粒物，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小颗粒物的气体在通过滤料时，颗粒物被阻留，使锅炉烟气得到净化。采用旋风除尘和袋式除尘组合技术处理后，颗粒物去除效率可达99.7%，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）表7中污染防治设施，生物质锅炉颗粒物安装旋风除尘和袋式除尘组合技术为可行技术，本项目生物质锅炉安装旋风除尘和布袋除尘器，处理后由1根30m高烟囱排放，符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ1033-2019）中的要求。因此，属于可行性技术。

2）烟囱高度设置合理性分析

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）锅炉烟囱高度规定为：锅炉房装机总容量为2.3t/h，锅炉烟囱最低允许高度为30m。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。

本项目锅炉房200m距离内最高建筑为鸡西市弘昌机动车检测有限公司，最高高度为6m，因此本项目30m高烟囱高度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）烟囱高度的要求。

本项目所在区域为环境空气质量达标区。本项目运营期正常工况下锅炉排放的污染物浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物浓度≤50mg/m3，SO2浓度≤300mg/m3，NOx浓度≤300mg/m3，烟气黑度≤1级）限值要求。
因此，采取措施后本项目正常工况产生的大气污染物对周围环境影响较小。
（4）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），并结合本项目的实际排污状况制定废气监测计划。

表4-4 本项目大气污染源监测计划

排污类别

监测点位
监测指标

监测频次

执行标准

废气

有组织

30m烟囱

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

林格曼黑度

每月监测1次

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值
（5）环境影响和保护措施

根据工程分析可知，项目运营期废气主要为生物质锅炉烟气。

1）锅炉烟气净化措施
项目供暖锅炉配套建设除尘效率为99.7%的旋风+布袋除尘器。供暖锅炉产生的废气经除尘效率为99.7%旋风+布袋除尘器处理后，由30m高烟囱高空排放，颗粒物排放浓度为47.59mg/m3；SO2排放浓度为100.47mg/m3；NOX排放浓度为121mg/m3。所排放的烟气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。
（6）达标排放情况分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ1033-2019）中对污染防治可行技术的要求，项目燃生物质锅炉采取旋风+布袋除尘器技术处理烟气，属于可行技术。
本项目生物质锅炉配套建设的旋风+布袋除尘器除尘效率为99.7%，处理后的烟气经30m烟囱排放。根据工程分析结果，生物质锅炉所排放的颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度等能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。
废水

（1）废水产生情况

本项目锅炉排污水水质比较清洁，污染物浓度较低，为清净下水。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中产污系数，燃生物质锅炉（锅内水处理）废水产生系数为0.259吨/吨-原料，COD产生系数为20克/吨-原料，本项目生物质燃料使用量为617t/a，则锅炉排污水产生量为1.06t/d，159.803t/a，项目锅炉排污水COD产生量为0.012t/a，产生浓度为75.09mg/L。溶解性总固体排放浓度参照《绥化市麦丰农产品加工有限公司米糠膨化加工项目竣工环境保护验收监测报告表》中锅炉污水排放口监测数据，溶解性总固体最大监测数据为312mg/L。本项目设置收集池，锅炉排污水收集后用于锅炉间地面洒水降尘。
表4-5 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间(h)

核算方法

产生量t/a
产污系数

产生浓度mg/L

工艺

效率%

核算方法

排放量t/a
排放浓度mg/L

锅炉排污水
COD

系数法

0.012
20克/吨燃料

75.09
用于锅炉间地面洒水降尘，不外排
/
/
/
/
/
TDS
类比法
0.05
/
312
/
/
/
/
/
3、噪声

（1）本项目运行期间噪声主要来自风机、水泵等发出的机械噪声，噪声源强值在75～90dB（A），产噪设备布置在锅炉房内，通过减振、消声、隔声、距离衰减后传播。噪声源情况见表4-6。
表4-6 全厂声源一览表单位：dB（A）

序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声功率级/dB（A）

X
Y
Z
声压级/dB(A)

建筑物外距离

1

锅炉房
水泵
/

75

设备减振，厂房隔声
40.7
147
1
2.3
68
昼间
20
48
1

2

水泵
/

75

39.6
145
1
1
75
20
55
1

3

水泵
/
75

36
134
1
1
75
20
55
1

4

水泵
/
75

43
107
1
1
75
20
55
1

5
风机
/
90
52
124
1
4
78
20
58
1
6
生物质锅炉

/
80
42
132
1
4
68
20
48
1
7
污水处理车间

压滤机
/
80

-12
106
1

4
68
24h
20

48
1

8
浓缩机
/

80

39.5
64
1

5

66
20

46
1

9
水泵
/
75
-4.5
109
1
1
75
20
55
1
10
水泵
/
75
4
112
1
1
75
20
55
1
11
水泵
/
75
12
114
1
3
65
20
45
1
12
水泵
/
75
20
117
1
1
75
20
55
1
13
水泵
/
75
-8.8
98
1
2
69
20
49
1
14
水泵
/
75
-1.2
100
1
2
69
20
49
1
15
水泵
/
75
6.8
103
1
1.4
72
20
52
1
16
水泵
/
75
15
106
1
1.4
69
20
52
1
17
水泵
/
75
23
109
1
2
69
20
49
1
18
水泵
/
75
26
100
1
3
65
20
45
1
19
水泵
/
75
17.8
97
1
3
65
20
45
1
20
水泵
/
75
9.8
95
1
2.1
69
20
49
1
21
水泵
/
75
1.5
92
1
3
65
20
45
1
22
水泵
/
75
-6.4
89
1
4
63
20
43
1
23
水泵
/
75
-1.7
80
1
4
63
20
43
1
24
水泵
/
75
5.3
82
1
1.6
70
20
50
1
25
水泵
/
75
13
85
1
1.6
70
20
50
1
26
风机
/
90
21
88
1
5
76
20
56
1
27
风机
/
90
30
90
1
5
76
20
56
1
28
风机
/
90
1.8
70
1
5
76
20
56
1
29
风机
/
90
9
72
1
5
76
20
56
1
30
风机
/
90
16.6
75
1
5
76
20
56
1
31
风机
/
90
24.7
78
1
10
70
20
50
1
32
风机
/
90
33
81
1
10
70
20
50
1
33
风机
/
90
36.7
72
1
10
70
20
50
1
（2）噪声影响分析

预测模式选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，其数学表达式如下：

声级的计算

（1）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

[image: image15.wmf])

10

1

lg(

10

1

.

0

å

=

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi—i声源在预测点产生的A声级dB（A）；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

（2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

[image: image16.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

（3）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

[image: image17.png]L,(r)=L, (1)) — (Ag, + Ay + A + A + 4

Lisc)




在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。本项目噪声预测结果见图4-1，表4-7。
[image: image18.png]


图4-1 项目运营期噪声贡献值预测分布图

表4-7 噪声预测结果  单位：dB（A）

厂界方位
噪声贡献值
执行标准
达标情况
东侧厂界
51.01
厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）
达标
南侧厂界
51.17
达标
西侧厂界
50.94
达标
北侧厂界
51.85
达标
本项目采取选用低噪声设备，通过厂房隔声、基础减振等措施，限制噪声向外传播。生产中产生的噪声通过厂房、锅炉房、厂区距离衰减后对外环境影响较小，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。项目对周边声环境影响较小，不会对周围居民的正常生活造成明显不利影响。
（3）项目采取降噪措施
本评价针对其影响采取以下降噪措施，具体如下：

①降低噪声源，已选用低噪声设备；

②已做好设备间的隔声、吸声措施；

③在泵的进出口接管已采用挠性连接和弹性连接，减少噪声传递；泵机组已采用金属弹簧、橡胶减振器等隔振、减振处理；

④运行时加强设备维护，确保项目运行中设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象发生。

⑤调好风机的动平衡，减少震动噪声的产生；同时风机采取减振降噪措施，减少噪声的产生。

本工程选用低噪声设备，经减振、消声、隔声处理等降噪措施后，锅炉房外1m处昼间夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。综上，本项目建设对周围声环境影响较小。

监测要求

按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ849-2017）要求，结合本项目的实际排污状况，制定并实施切实可行的环境监测计划。具体监测计划见下表。

表4-8 噪声监测计划一览表

序号

环境

要素

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

1

声环境

厂界四周外1m布设4个点

噪声

每季度开展1次昼夜监测

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区排放限值

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要为锅炉炉渣、除尘器收集粉尘、废布袋。

（1）锅炉炉渣

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中的规定，生物质锅炉灰渣产生量以下式进行计算：


[image: image19.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

´

+

´

=

33870

100

4

100

,

ar

net

hz

Q

q

Aar

R

E


式中：
[image: image20.wmf]hz

E

——核算时段内灰渣产生量；t


[image: image21.wmf]R

——核算时段内，锅炉燃料消耗量，t（617t/a）


[image: image22.wmf]ar

A

——收到基灰分的质量分数，%（16.33%）


[image: image23.wmf]4

q

——锅炉机械不完全燃烧热损失，%（取12%）


[image: image24.wmf]ar

net

Q

,

——收到基低位发热量，kJ/kg（14132kJ/kg）

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）废气污染源源强核算方法-物料衡算法，计算产生灰的量为131.65t/a，则炉渣产生量为71.83t/a。锅炉灰渣袋装暂存于锅炉房内，外售综合利用。

（2）除尘器收集的粉尘

本项目锅炉房的锅炉灰尘产生量为59.82t/a，旋风+布袋除尘器净化效率（99.7%），则除尘器收集粉尘量为59.64t/a。除尘器收集的粉尘袋装暂存于锅炉房内，外售综合利用。

（3）废布袋

旋风+布袋除尘器定期检修会产生废布袋，更换周期为3年，产生量为0.02t/3a，更换后的废布袋由厂家回收处置。

综上，本项目固废均得到合理处置，对环境影响较小。

项目运营期固体废物处置情况详见下表4-9。
表4-9 本项目固废产排一览表

序号

一般固体废物名称

产生工序
产生量t/a

判定依据
固废代码
处置方式

达标情况
1

锅炉炉渣
锅炉
71.83
《固体废物分类与代码目录》（2024年版）
SW03 900-099-S03
袋装暂存于锅炉房内，定期外售综合利用
无害化处置达到环保要求
2

除尘器收集的粉尘
59.64
SW59 900-099-S59
3
废布袋
0.02t/3a
SW59 900-099-S59

由厂家回收处置
5、地下水、土壤

本项目属于热力生产和供应，用地范围内均进行了硬底化，不存在土壤、地下水污染途径，对地下水、土壤影响较小。
6、生态环境

本项目用地为现状建设用地，用地范围内无生态环境保护目标，不会对周边生态环境造成影响。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护

措施
	执行标准

	大气环境
	厂区粉尘
	颗粒物
	洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值

	
	DA001/锅炉
	颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度
	旋风除尘和布袋除尘器，除尘效率为99.7%，烟气经30m高的烟囱排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值

	地表水环境
	锅炉排污水
	COD、TDS
	本项目设置收集池，锅炉排污水收集后用于锅炉间地面洒水降尘
	/

	声环境
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备，同时对高噪

声设备采取厂房隔音、减振等措施
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	炉渣，除尘器收集的粉尘暂存在锅炉房内，外售综合利用；废布袋由厂家回收处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	锅炉房、燃料存放、灰渣堆放暂存区采取防渗措施，其防渗技术应满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

项目在建设和运行过程中，会对周围环境造成一定的影响，应建立比较合理的环境管理体制和管理机构，采取相应的环境保护措施减轻和消除不利的环境影响，以实现预定的各项环保目标。

同时，项目在施工期和运行期，应实行环境监测，以验证环境影响的实际情况和环境保护措施的效果，以便更好地保护环境，为项目环境管理提供依据，更大地发挥工程建设的环境、社会、经济效益。

环境管理是企业管理的一项重要内容。加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要保证。为了最大限度地减轻施工作业及生产工艺过程中对环境的影响，确保环保安全高效的运营，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，提高员工环保意识、规范企业管理、推行清洁生产，实现污染控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

运营期的环境管理要求：

①投产前的环境管理

a.落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求；

b.编制环保设施竣工验收方案报告，向生态环境主管部门申报，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续；

c.向当地生态环境主管部门进行排污申报登记，正式投产运行。

②运行期的环境保护管理

a.根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

b.负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

c.负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

d.项目运行期的环境管理由安全环保部承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

e.负责对职工进行环保宣传教育工作，检查、监督各单位环保制度的执行情况；

f.建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等；

2、建设项目环境影响评价与排污许可联动

本项目属于污水处理及其再生利用配套供热锅炉，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》及《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），项目类别涉及“污水处理及其再生利用”中“工业废水集中处理场所，日处理能力2万吨及以上的城乡污水集中处理场所”，属于重点管理；以及“三十九、电力、热力生产和供应业 -96热力生产和供应443）”，实施简化管理。

按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》相关要求，在规定时间内取得排污许可证，按证排污。并做好环境管理台账记录，上报年度执行报告等相关要求。




六、结论
	本项目符合国家的产业政策，选址合理。项目在建设和运营中产生的环境影响较小，建设单位认真落实本报告提出的各项污染治理措施，及日常环保管理工作，在确保环保设施正常运行和达标排放前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。


建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.03t/a
	0.08t/a
	
	0.18t/a
	0.03t/a
	0.18t/a
	0.15t/a

	
	二氧化硫
	0.18t/a
	0.38t/a
	
	0.38t/a
	0.18t/a
	0.38t/a
	0.2t/a

	
	氮氧化物
	0.22t/a
	0.48t/a
	
	0.46t/a
	0.22t/a
	0.46t/a
	0.24t/a

	废水
	化学需氧量
	365t/a
	365t/a
	
	/
	365t/a
	/
	-365t/a

	
	氨氮
	36.5t/a
	36.5t/a
	
	/
	36.5t/a
	/
	-36.5t/a

	一般工业
固体废物
	灰渣
	
	
	
	71.83t/a
	
	71.83t/a
	

	
	除尘器收集的粉尘
	0.08t/a
	
	
	59.64t/a
	0.08t/a
	59.64t/a
	59.56t/a

	
	废布袋
	
	
	
	0.02t/3a
	
	0.02t/3a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1 项目位置地理图
[image: image25.png]




附图2 平面布置图

[image: image26.jpg]5%

W

Vo8BI
019 353600

1%

1619111k
e6E L2600

B

b

=]

7

0o

=

5

004
070

i
X

I
019 Bep600E:

q
¥

0o
3

i
X

LB
28 6056005

LB

e

XY T T

¥00VvCTHUNFLRHO00 0F HTH|

i TiE
i o
=l e -+ [ |ee<
it e e |
40 : 6.74 4.0 .71 34.02 8.0 8.0
'<¢«<~ i T <<
| |<<== wl o> i
P = i g o
Tees 2 s SIe P
=z | e " 8 PO
,
& | E i
i £ POt
o . H
z ohd
B pt e b 54 : S
TETIIiiaNis P |
- 22
B o2
Bl i
o 2
g, b3 -« <
proisiipimivipippiind G
sosobonstostnd Tid
cececctccecee = cce
e e § B << |
BBty Yo R0 b
$383 ] Pacse s 133

) )

g

€
v

Lv'901
Sz

k2]

kiliid]
WAL

LiEng

YERRALY

L

0
[0
90

il

= z
SEARAREEEEE
EIENENEREN EN N N S %

ELES225 =3






附图3 环境保护目标图


[image: image27.png]




附图4 鸡西市环境管控单元分布图
[image: image28.png])

)

. HERAHES
o K. BGEMIE
o.M
WRABRIE
RBRAHLD.

° RIREHLW)
o R, e

———
—— R

- wan®
B an

-
- exaren
nawuar
—nmar

BIR

i, g R
A
i,

s (2021) 519






附图5 公示截图

[image: image29.png]7L
A

ERRIMB GRS

gs.eiacloud.com

BRMBATRSEEATT > INPEREAT > BLKSKNE RFHEERMEINEIRIR SR

[FET] ELKSKME RIPRIERRIRB IR INRSE

188****5508  AKFEF 2025-11-17 11:25

TRIE (PEARSENSNINZE) . CREBENARSSNE) (SRS $48) FE0IE, W "BElKS
AONERIHER R EINE GRS AT

BRB XSFANEREAEIRAS

R B TExsTamalIKERHEEARS0K

BRHIE: AMENKENE, EIERPEN, TS, BRE—G2/hEYREFSGER— a2 3V ERER. £FhiE
LWIKSOME (188, (HBEERLA5136m? (HEEEENATE=RER) .

ZA7EdiE): 2025.11.17-2025.12.15

WRRE: R, WIRNATAEERIY, BUBEARE, MABSEINS, BUBIEAR.

BT -

SIKINE SRIPHEEISTIE doc  13.3 MB, FEREN 0




附件1 营业执照
[image: image30.jpg]o R T
& wy

G—i=ERANKE ] AR
91230300MA1ARY4B3M ¢ T RELEMEOAT
5 THISEE

HR. IFTEERL,

=

% %

=

=
-

FR ST Rk IR A S SO OR A KfEImE
g! HIRIUTAR ClEE AN MEAINTD ﬁk _‘"_L E Rq 20174£10 8 18H

R A f B i T e L KRB RB0K

T e B RS AT RS KIS AT, KIS
B, EMAEYIREE, SGISIERTE, 15K R ILH
R BRIKAERFLER; FREHR 5 1A T EHIR
Ko NACERRARGE . 23, XFELATLS A M
Y. . B, BRI YA KB T
TR, METAZIRS: ERKIT . 15KAH HitE
T. BMEREFYEE IR T, EEMyE
. REFRMMENTE, S THEF 7T —
FRAEE, EAZEE LA TS, AL
YFATEAE ) -

|

= §;‘

=
=

=

=

3
s

=>

~i

3 SRS 5 5 N ) gl &
-m-:

.‘\
Sses

-

e

:as;q: =
==

e
i i = T S e
D e O i s i e P §

ST W

=

=

==

3

AN SN LT

TN SN NN
== —

=

M e S N e e e
S e o e

=

S

I AL AR R B R )






附件2 燃料分析单

[image: image31.png]210812050390
SEFER. MR B TR
BB, BRI EF
a

— R R

&7

YT IIR

BREE: MR EREN

B W 2023467300

%_B RITERRS
R A ] GB/T 287302012
PRk 5 M GB/T 28733-2012
B RN Tl 5755 GB/T 28312012
FERFMH RN E GB/T30734-2012
PN SR GB/T 28732-2012
[CRSE DL by ot GB/T 30728-2014
T4 SR A T GB/T 30727-2014

. fsessm

TRFREKST  Mad
TATHRMARS Vad
EUTHREKS  Aad
FAUFREEER Fead
ase 0 Cad
TR Had
PATRRR Nad
TATREER  Stad
ENTFHRER 0ad %

TAFRRGMRAR  Qgrad
IR R AR Qnet, ar

A RIS R R

a3
6232
16.80
1554
3993
as1

028

007

3407
Mg,
Mifkg

k= 34 Mt
J'Rtilgt Vdaf
HEERS Aar
GEREER  Foar
Lret Car
bty Har
HERE Nar.
IR Star
R Oar

15631

14132

E 3

T A T

70
8029
1633
1511
3882
438

027

007

3313
3738
3380




附件3 鸡西市环境保护局《关于鸡西市污水治理二期工程恒山污水治理工程技改项目环境影响报告表的批复》

[image: image32.png]“REHRAR DR

CBEE2018) 29§

KT AT A
TRREOTET R RS

EUERS A

R KT REATTARE ATRELARET
BERRETABARSRAAT) RAXAHAUE, B¥E
#R RADT:

— WHEHTFAYHF AL RAHRFIR
R MR T CPEARZFETABRF L) HAXRE,
WHTHEEER, FRAATARRREN, HEFER
R RBBEOHEAL L

ARENBRAASTE, HAHFATTELE, B2
B 450 1275475, RE 10 AT RRAE
AEEHE. RATPE. WL R, BRRLL,
REARE B, HAOK, AEBRBERNERIE.
15800 oy RHTRSI6 o) HRERARER
R, RAH 3. RRAHT AL OBPRAH
FAATE AR AN 27 /0. TEHGE UL T T
SPIREE 180162 7 7, FREHH REFUH 1328




[image: image33.png]REBERT Y AR RHH (SERARE-ATREL
FABELREATEATAD AR SR (TR (R )
WHMERR (T AT TR LSARETR
SHREFRYHRE RRAFERL) W, HE£4
EEEREAPARERYHATA LR RN, TRER
RERHEHET, WFRRSARA, RBENRE
URERD PRARGAE IR, . A, TERF
HRP AR,

= REETFEEAREFUTIH

LEREARE K, FASTARE ABLEER
AR, EFARESBNARHARRIE LB IAR
RER, FREGE. BAHE REETARE GANE
ARETFRABAIRD (GBI8918-2002) o —R AR
FRNRRA. : i

BEEATBERATA. MERFRRTYSRE,
IEAWAWSER, AHHEA. —MYBE. EXRK,
EEATHAE I M TARRENA, #R (—RTLE
RERER. REHTREME (B18599-200) & GF
RHRFRL R TARRD (HI60-216) Sk

2 EREARERE. BPEARAARRLULE S
n BHHALREL, HR P AT RESRE
(GBL32TL-2014) ok 2 FRRARBIP K AT R BORE RRAL
(SEBREY). RAEHTHARRALRE, £ 150
RARBR, £ ERAREHARAD RN P REFIR

" DRERRABH, RR CRITARE R
(0318918-2002) & 4 =ik, AKERRDLHPER
~ 100a,




[image: image34.png]RIRRRRER. £FRAGOUE. RARE ¥
RAZEAUT RFHRF R (GBI2348-2008) %
25408,

4 BXEHREHSERREE. LEHR RLBY

ERLXEFLHNG—UENE, WE TP TRFE
EEZARBEHRELE.
2. IRARAAFBRTRERTARS RS EH
IR FkI. R~ RAGFARS “=F
W G TEREE, BEARAFLEATRARPE
L3

B CRERD BREE, TERER. AR BA.
RAMEFTERANREROINRLEREHE, Y
ERRESTES BERD . ¥ RER) REAXHE
ZER, WA S EFARFIRRS, (REX) HIE
HYH.

E. GELERRPRARF RERTA B FARE
FPHEEY. FEAEERIARAE WEN, Fid
XHR (RERD REELERARER. FRARERE
BARPEFBHE FLRLE,

P & ARTTARELN.
AETFARERHAE WEESANEHE
#ws






附件4 鸡西市污水治理二期工程恒山污水治理工程技改项目竣工环境保护验收意见
[image: image35.png]B |y g

Lea

SEHE o TR RO 9 % 610 (W ¥

b 1
“HY WG

(5 6 3100
oA CBGR L W BIGEC) Bl 01 1
B4 10T WA AR V - b (CO0T-RIGS1ED SEON NGRS (N0
FETORBLL T NIETH R BTG T T TH BB IVEHOV 1) R

W) LT

AT Y SO T 5
6 U 10 L100TY shtri) CH TP 5 AR
A0 B T 1

TRV
1021 DI £ TR AT oy

LY
02 1 5. (BT L5 b
LT TT (=
ROV N R T
RV | T AT € BIE T B R
W | T N T RN B AR R
L SR AINON £, RYEN « TR TR TR 1)
NG A HETY P 1T WRAIT . BT

REL R T

TR TR TR (BN W FHIY T SR gy

AT W CERT
W FRRET —
o S

CWHEA T OF DI MM WA TSR LR T
HOHE AT BT TR MRS M S BRI LI 20 o 507
AT Y BRI RO e L TEHTR BATEE SRS T
LRI U B ) SRR T B TR TN
R T B 2 BN 0 T R AT T ORI 11T 183 1200

R A e L%
BTN TR T B Sl e 5




[image: image36.png]\...WNW‘ 4L ﬁéﬁ%\\w

TN T BHW W B G G N R
TAPSSTM- STENTT G, T - AR NS W
MBS
VY T T ek (V0T 1LTEI00) CRIIGAL, Y ) T %ES6-%L 06
ECRIAT 05 %S00 06 6K N HT YON “S36-%6'S6 KRR T LTI Cof MM
) T BT 00 OMBTIE T 2l (PIOT1LTENE0) KRR S, Y ot T
YO WAL BT 413 4 K0, V0, 3 H ik
2
(TOOTRIGS16D) G
AL (WS [TOHGE 05 19-%TE 65 FC R IR 8-246'18 B AR UAT
6V 66~%E166 (S RAT VS 405 16-%6LL 88 S W7 Uk 438 “%6E1 68-%16'9L KO RATIT
WA I BTLR%bCOL SCARHT WM LAY LT T AR WA A
AU R E RN AL TR R MR BT H T L
S WHRLGINEGE) HUE NS 7T 35 AN OV + YN
ok P LT O A R (TN B 0 T S FL Y
WA
BB EHR AR =

EAHD

NV

TAVTLWA AT SR AV G BT WATBOGGA
© G 6TIBIOT ) TG AL BB | N
YOV SBT3 ) B OL (182 R10T-1 WA AW V U th ¢ CO0TR1681
8O BT L BTN (FTORELL T N URTHN LR B0 0 FCH
U A HAVEON 0, TN W TR TR LR (1

RPN FEEL A OR S BT SV SRS (5 71 2 5% H 9 oy 810T

WHEZHT =

RECTLTETY

(20N

ST THTHE iy

WYL =)
RIS D ALTT TSI O Y H A SRR
NTEHTB T ORI AR S TN AW
VIR [ 6 1 0200 THELA 6 5 0200 “FTL 11 1Lk 10T _(ekst b
* ATOONERPANY IVINODEOSZ 16




[image: image37.png]T Pty

FHRAFTIOS %S S6-946 06 Bk R AET YON “%586-546'56 FORRAT IR * BMII
) VTR IS0 ST Tl (PLOTLLTENED) CHAMAMANSE, Y 1) TMled
HENON U WHMT YIRS I D A6 WST SEYNNE G 0 2K, R, 0 ey
e
AUV ATRH
© b (TOOTBI68IH0) CRHMAHGE 6L (A6 UMD BTN SLYRTY %006 1994268 b3
HTRD WICBAGE 18 CABUTIE “N6r 6645166 FCRRITIE %98 16-LL 38 (o
WERTRELI %6 %169L SRR AT WAL T LI "USTL8-960E 9L FCAWET WAL
WAL RO W LA RN OV, R0 . T B I T O e
W
FREWENA A )
WRARNR S W
THIRT BT RERD HIR R 480. KHlY
BRI
PRI L RRRT "
TR YN S IR R RR 0B T BT B 000
RN TRRAOTRINE TYHRIN AV ITEINALD R ), G
RRREERT
TRV R L EROWH SRR 1y
WUV
WRETHIY )

i (D

BB TR, L W

BTN 109 BV AN ARSI IARS! IO LI S e
R DAL Y DRI WA SR KR ey
BHHE ()

*VIEPOS 1 “(VIEPO9S 031 W T Bl (SOOTHAECTIN0) (WS bt Wb sr i (AU
UV (VIIPTSY FCTY TR (VIIPT 85 BTV DR o ik (i TSR

MRMNDPARR HEDBEREND BRI YW WY
FE V) APS01~OL OB B Sl A D AN I B e
W)

U P OTHIOHIAD) ORI (8




[image: image38.png]Y

s
“BRSRRN LS 700 WU, 000 T

G- GO0 BN SN SRR ISL ST S ST DS 1
SWRET A AL I B O WA SN
Wy

“CVIIPOS S 4 “(VIEPO9 e ) T3 T Gl (SOOT-SHECINO) CHAN Il 436 (4
44 (VIRPTSY G WRESEIN *(VIRPTSS KUY FTE oWk (TN
¥k ¢

“URIBEHNG T WA, 2 (T00TBIGIIH0) (MWL (W AAEN T Hn

RN WHB WFWXAE S CARTRS) UMTOIM A CL, Y T 22

PIOZ LTS D) L AHGE00, Y ) MG (T TR A0 " widuso
SCRRMATE WGBS BTN R, 09 T RS o
LuT

FEYH VB C0TS168180) (BN (6

R AR LT e T T AR L L e R

YR FCH VNG GOROF L RORYAFTHGS H HO V30TV 0 KN S LIS VP
SBIRAFIGE Q0D VR 6T BTGB R L AR ¥ ST
¥w

WU

LR R
¥
PRGN
MIPOS (0% *(VIEPOYSS (1) HHSE T il (BOOTBIETIND) (UM B Welihe (57
T3 & b8 (VIIPTRY R Y RS2 *(VIEPTS A DORETN 0033 et (DRSS
BB
RHBE 9 (TNTRIGRIED) CRAWHRAS (B
TUSLAND T ITOI 6 WU N N WIGTRY G W Wb X, (3 O
VARt RN TAET AL T RN W o
CCAMRERING ) BB St o
BRI Tt (PIOTILTEIN0) CHABHRSO, Y 8 ST T %ES6%L 06




[image: image39.png]BT 8451200
TR Y

BT

RUNEMENGE YT 3
T AT

WEHY N Y
SR W R B B RIS
WA TR

A HRACIOORS BB YIRS

BT

THCLIGFRORE WA B, RO A TN MR TR b
WIS FHATH L RV WHOERAT HET (o 889 (0000) WHltiridn) (Bt
CCHYO S W MU MARGAD ) 1 00 RSl L T T AR T T
YAV U B TP S TR A B TR T T R
WHVE e AR LB T 39 Y TR YR T B

S ARG T MBIRK 000 TN RIS AN
R

W YO W TG LT SRS BT RS T AL R RO S W

RGN RRET E
UG

AN TR Ly

Iudsddt

CHDRRDIT OF)





附件5 排污许可证
[image: image40.png]SEHHSHITEERESTA- RS

O 2% @KiEx O CESHEE O SpF O HiE:

m= BEER

1 SEEARERRARAT T 2025-08-20 =8 =0 AEEAs

= RO —eREE





附件6 突发环境事件应急预案备案表
[image: image41.png]AP HEL AT SRR IR BT TR KR

AR ﬂimz?&%n HUHFRES | 91230300MAIARY4B3M
I -

REA X% BRI 18182772877
SN p g BRI 15561998581
X / AT | /
ok 7 4 L (X B3 B R80 K

Rk L T ZOKFHRA AT (HHILT5KAER )

KRG FBHR (202551
RIS —H-KM (QI-MI-E2) +—#-K (QI-MI-E3)

xﬂ{ﬁ—zﬂzsirlqﬁ BEREMN T REFHEHTGTR, &FRKAR

W BRILMF L

AR

AR, A ALEE A R TSR RAOAR ST RGN A @ A M
WK, TlB, BABMEE.

piES S ON




[image: image42.png]LREFEFR BFRE R
IR TR RIS
FRMATR ERRAIM FRANATRLE)

KRR
FERA WBEE (RATERGE. EANERN. EREDLEREM
gﬁg MR, W) |

SRR

AFRBBRERE RS

STFRBATREHEL

ERAORRFRR AT SRR SR

o XML, FUER. J

ARBR
»

XA 230303005 oL
FETY s BETKFAREARAT
2RI
AFA A D/

#: FRMSALUFEMBRITHIURE, £, fkS. DUFR
RBES (—BL. BAM, BXH RERE (T) REFRAR. fim, 7
ek B EAFRRR R KR LTFER AHR 2015 FEK, RKFER
FHERPRUFLEIR 26 MR, WHRSH: 130429-2015-006-H: IFR
BRI LA, MHTH: 130429-2015-026-HT.





附件7 恒山区污水处理厂锅炉供暖建设项目生态环境分区管控分析报告

[image: image43.png]UG XER D Frak
LI AL T B

HE AL BRITIKAF AR R A IR A F
it AL ) 2025 4F 11 H 12 H



[image: image44.png]EES

LA,
2. R,
3 EEIREEAG




[image: image45.png]1 g

L X 5K AR S G R T B9 R P AT L X 5 S HRTHIRR 0.02 P A L.

SHESRP A RARN 0.00 T AR, &5H GBI 0.00%.

5 R AR 8 £ RAL Ty SR SRR 0.00 VO A E, AT H TR 0.00%. fRy kIS R SR, 5 EAMRIE (R
AR RN 0.00 T AR, SIUH ditbiiBi 0.00%. Ry %R,

SUHACKIR R DR 0.00 U5 AR, HIH SHATHLY 0.00%. 510 F G H B BHR RS X ALY 0.00 77
AHL EIH AT 0.00%.

SIS TR R L TC SR 0.00 T AR, STUH ditbiiBY 0.00%: 5 A R HMALY 0.02 T I A H,
A0 H AT 100.00%: — i S0 SR 0.00 T 75 A, &35 H i HIETE 0.00%.

S KSR (R X A SRR 0.00 P A B, HIUH dTHUTALRY 0.00%: 15 /KBRS AT 2 X A5 0.00 7
A, 5 ST 0.00%, Sl T KSR R SRR 0.02 P A B, HIH AR 100.00%.

AP DX R AT S (IR 10 H 5 SRR A AR D P AR AR A e o e B

s W ACREERE TR, AR K CITETE " PR BRI 1K) RS T 4T, AITH
“THTER " N K.
FATEBUA S 1RO X, TTH PGS AE I B 9414k 0.00 T J5 4 BL, 35 B2, 3 Rt 0.00 T A, i

pE =S




[image: image46.png]A1 TUH 5 T A 53 DR A A A

B
. - RE s B
EHR —ma% B2 | mmstr | pmRE HERTER A% | memEa
KRR | R | mmd | P Bt 2 0.02 100,004
mwmmra | VL | | MR | RLRCURS RS R AR 0.02 100,004
FOMBZWRERA | | w0 | UK UREE RS 0.02 100,004
WA LR Ro| wpd IS 1AL R A B i R X 0.02 100. 00%
FRERAT B RRTE Ro| wpdi IS Al R 0.02 100. 00%
W R R AR R e, BRI, — TR TS .
2 0 H S5 PUH ACKIE RS XA AE R gt
SAERFE | 5-8RFR | 5ARFK | SREFX
s KA KIS | ATANRE | ARBER TS BB MEEB | FRLH | FRRE
CERA®) | CFra® | CPrs® | CRram
- - - - s Ehx 0% Ehx - -




[image: image47.png]# 3 1 B 5 E Rk

T U R X A A R

R KR ] SRR SEORKRES | SENCERER | SXRKEEER
5 T s CPAAR) (G2 CFHAR Ceim) | FRRSUH | TRAT | FRES
EAAR X TR %
AT HIMRE L AR et %
SERRFE | GERRYE SEREE
re | wm £ wo | EEEER | MORFREEES | —AGBIKEEER | SR | SRR
FHAR) 1574 574
- - - TR X EMX - -
265 T 5 EARRS TUR TE SL RO .11
SERRFE | SERGEK | GCERGFR | SERRFK
me | xm s | w9 | EEEER | BOKEXER | ENKETHA | FRKESER | FRAY | FRKE
CEHAR) CFHAR) CEARR) CEARR)
AR EARL TR FEAZ - -

% 6 Wi F S F AR BT X A A G2

FEEHKGEH

FRERXLH

BB FRRE

ERRRR EER

V52303036310001

o L1 BCHE KPR

AT 7 T

X

H




[image: image48.png]FEEBKGEH

FHERKEH

R

FRKE

ERRAR

ERER

PRERRE R

1. 35 B A S RBAT RO () PR
T A TR, e 160 2 23R R A T R
S, () B R B AR, (RIS
B LA A TSR k. i (=) WiE. kiEH
7 75, 4 M MR AR IR . 2,
(CHE B, 4 H Ml Gl A7 AL,
I H 45N sl P2 ATl o 0 AR 7 2
(I gy 7 251 A 2R AT 1 . 3. AL T
VRISt K B S AR, W S DR R R
i F R RIS A, BAREEEOTR, K
R A EA RIS . B, Ry
| SC TG AR DR AR S A A Y
B, PR R E R HE X L R RIESE X%,
| AR S A T G TR, LU
[ Rt A . 4. AL kLU TR, 1l
PERIX, AP fapr e ik i in ., RO Sanass .

(ErE ALy, B R PR, GF R T ROK
PEHEAT M, B ki TORG R, 5. 8 AL 3 i
VL H iy SR T KSR BERAR 75, I H s ety
e R 5% 0 SR T e R B b
Ji79, s PN B85 e AR A 2 8 5 et B - 3h
AT S SF P A SRR SRR,
|51 4 i




[image: image49.png]a6
-
Bamiws
e
wARE
e
=2

L X 5 KA TR AP PR 0 5 38

ERT AR




[image: image50.png]5 1L D5 A i R B0 F S KRB A X




[image: image51.png]3. RTINS

TR TR

FEERRTEH

HRRTHR

ERER

7123030320002

A 1Ly AR )

AP

= 2ZEARBLAR

L EIRHAT: (1) PREE TS DR R S B (5 0, SN D 4 X B |
A e BTG . (2) BEAEREER X . B FFT T %A D h X s
[ SRR, READX. 2. SRS Rl AR KT (D) FRERE & &7
PHAEFRIC.  (2) MRRALEs Y. HReT IR SRS K 55 5285 e DXL e R
(AL A2 RAL, SRR R R A, (E0 TR CRRA T, PR F AR, 1)
FBRX A RK G R, (R LIERRICAREYTHIREIERK. 3. KU
(e o R AR K I AT (1) P P AT R PR T INER, KE. PR
S T R LR (2) RIFDKR S B R SER IS, )
A PR K 2 AT TR T2K e B A R AT A P o .
TSR

1. I BT PR 65t/ h LLERREREY CEsh) BUEHREGE . 2 KRB LS e A
X ET (D OB E S 7R005 OO FFRIRMELEOE IR, 1265 8 &3
o CHE AR GURAC AT, S35 S0, 3635 BRI R, i) 8 TR i

(2) FBEIRM S R R A SR JSAKBATICE AR, i, BT E#F
P ELZE A RBUR IS S AU AT ) A SR 8 4 X A B3R 357Ktk A7 S h b 3 )
VA, B2 % BN ROEOM R o E 5 BB B R . (3) AT NS Il T 35 bl
A ARG, REMARCE, bR A ISR, 3 KR R
P BRI EIRAAT (1) RFLUR, A, i, e Se 0 Tlte s, il
(PR A S AR AR LA R T e Db S iT R, (2) 32025 %, 7Ef1 65 &0
[N EL LR (i) BB, Bk A SR
FHRBB

1A TR SRATERRX . ARSI, BN B RS04 (R E 0 % AR
[, HDREE G, RRAREEERR, AR IS AT SR, RED TR
A" o PSR RAETL TR R ORI | A RS A L TREX. 2 KR
P R L AR X I BT BRI AR X 202 BT MR WL S RLAI R A € &R
W, AL Tl

P BT RMUEER

L. e K AR SR . 2. ASCERSL IR AIWKEA, IR SRS
L 5 ARk A K (0738 K T 55 1 S K B8 L




[image: image52.png]AKX
AARPLUE: HER (BRFFEIAXNTRTLFTES () BA “ZX=4&" XZRRMEY
AR TE A BRIBAE) (BREAE (2022) 2341 ) HAWBERILE X E KR
BARSH: RIE 2023 £ EALE AP EFRREHE CRALY BRRPIES LT ) ,
RELE ERRFPHUL HERLNE, BEARPRE, BANE (RFLEX, RHAE, BRAE.
FANE) =A%k, BEl, FERBHERRFPURSESMANEBEE SR LM, FREHBERANE

2.

HAk R RSP R E AR M, AT & A A AT AR ARATH0 T 5 G200 3L 7 K
WP, AR BE 202349 A BBARER AL AT Tl 77 A AR ACKE R X
CGhFARRTA) , RE 202359 ALHAHERFASH AR REF K,

FYREK: @E#ZE2023 59 AN CEBIFAR, UBMARBHTFRILEK,

AAERRE: $RNERE & AAARARE, DERFENTENLE RN A&,

ANBERGEA: AT ERBRETXETHTRITKERFERAEN . & dREELSTHRS
G EHREMEAERIFRARFARPARE S S FRRPEXBRAG DN, RATM%
X BHA R @AY R TIOENGN S HI, ATERRGESH, THRIERESH LA,

10





附件8 委托运营合同
[image: image53.png]T 4B AL K 97 AR
SHEELR
AR D)

2. v“*‘”g

\&_/

Fo: BEWELRARKR

T BREEATAFRA SR RAF
T AERARERLERAF

EHHK: BETELRARKK
AITH#: 20174 10 A 24 H



[image: image54.png]W AEAELRARKA

T BEREATAKRERHBAAIRAT
i AEEATEASARAT

AR T AL R TARE ) Bl TR R4 GRS WA
1, RLAZHAETSARMERE, TIUAR. AET:

— BEFEK, LF BAELTD ERRL LR FAFANS
BERAFENEARAR (FA), €N ELRTARE ks
BERE.

S LHAHATETELRTARE (Fh “FAI" ) Bk
TEMEERR. AAROTA B TR SRR 2017
48/ 28 BEWH (BEFELRTARE FEEEF) (TH
“REF”) PRES TRIAKRPANAANS, HERTF B
FXHEREABE K S

Z. AHRTRARERAKFHAE, SREFRHR, 5
AR

B, Lk, AASRAFXFAAERRE.

E, JARFLRA FTHEHURD ISR, oo

ARUEA—RBRAE, FH. CHPRAS UG ABFH

ATEFERLBREN. S
Aol BN

ipd 4 =
5,



[image: image55.png]AWWERE, WRNRSAFTHRNNERNSY, RARE
ROEARA o WAL G TR B B 2 A, SRR AR
FAMBAR, AUANE A F LA R RSN L

(UTFREX)

g4

HEARK mumxﬁ S
ETHM: 20171

Lo A BAREATATRRHRAHRAS
STE}
AR asRR |

HITHM: 2017410

B (A AERAFAREARAT

v
ERARE uz&m&ﬂtj ,t]f/

HTEM: 20174610A 248






附件9 检测报告

[image: image56.png]RETUUSRON ORI G HEICTRG 25110705

240812050805

W R

HERS: HRICTRG251107-05

T & #: T X5 A R BT
SRR X TEASE

WA FREN

LIES TS

pa
s

BR: ﬂﬂ%ﬂﬂ&*ﬁﬁ"ﬁ
2025 % 11 E«y Elﬁm




[image: image57.png]BRTRATRENARRAT FERD, HFICTRG 25110705
O]

1o ARl R TR F

20 A AR R ST R B

3. AMERBEL BELLTRBRNEARRAE, Hats
TR

4. REATBEMAE FAGIEARS.

5\ AHY LS ROURRH R ZHE 07 UL T A F 5 A MG
6 FRAEWIREH R, WEREIREF T E R R R
A,

Mt BRLER/RRTELX AR 4S5 S 322
BRA: A

HiESH: 18246120407

E-mail: hljhfhje@163.com




[image: image58.png]BAUATAENEAAIRAT

RRTIRTREMAAIT RS, RCTRG S0 as
RHAA,
IR - S S -
[Fwne
R | MRS KRR 80 K o 1
winl o s
o | FIHR | s E AR AN E
B s | A0 A
e . |
fros . |
. RREE
| s | wwan o T
B e | rukam | sssmnw | ax sssummnwona

B SRR AR
=, RMHERNE
x| ewmn |

[ amgw | wems | me

FURETSF ||
aarnn, | s |wrvozs

ot | amnm | FAE SBIENGN | xoren

~ samm wran | ormav [ wvems
EST R -4 L Lo vey v

SHRRT | AUW20D | HrYQ-ioit

wimRam




[image: image59.png]BEITUATREMEARIAT

o et e e . 14

BEGT: HRIC-TRG-251107-05

W, SR
)
swem
Pl L JE (mis) | REERCC)| RIETUBCC) | TP
| sz | @R | w [ s | s |
FI I T T I A )
| w | w& | w [ 2 | s [
A, BRER
i
2| e Surasen
SarRn s
o ww
£ o
T i






附件10 废机油处置协议及危险废物经营许可证
[image: image60.png]Wl AL W 3

BT H 840t

BHL2GIHERE T AW HBE L b Ty
Wy 2O A0 L s B M AP UA G A — F R E L
‘BEHANCHRTETV I BT F WYX GZH THlY
VEHEWE O SAHAWE ST WU BT L0 =

WRELZ L2 GAHHEBWH AT HRHWRYL =
TEWEGL R
B BER W T E B E W YWl ETHNE
HHH U T UWHER  BF L LY T E BN T
EEUETLT "HHWAGHBWHHEY FAEH(80-vT2-006)
B T WA L HSBWNFL2E Ly
T W AW T A vt B R G LHF L
R H AL S RO W U S L Y M L2 —
WEE S AW
YR A7 B LK 2 e * BN I FOC B OB I A B
YGRS U TRYE ¥ g E I S &
£9SvL9VTT6T (EB (oM UGN IR A X LG L7
LLBTLLTBIST ELB =237 ) B RS e Z B e

KA E R





[image: image61.png]Ji I 5 W 22 5V WO

CrillAs )
H%: 230300202301

ik A H O SEBMERREATOARAR [

ik U A: BRE

1k Bi: E A ELR/MELEE

AN BHENL : R HEURIER1 24855
Balsed$0i: wse, wg

BE£a 1ML 300m/4F

Bl : OB MEI (900-214-08)

AU 1
K WE Bl X% :
B E H W :

L

fukﬁ?&fﬂ‘éf‘ﬁ'{"ﬁiﬂé!ﬁ\”ﬁﬁ R TR ik
hI‘ANIH’ﬁH(IH‘hL!M&h il

M S, Wi o i
S M A £ 57 MUY
T SRS

N Iml«.mﬁ'?l‘r VFOTRESTEOVINGG, S et o 7% i ik

ARt . il AV WIEAT 20U

. Rafan A s s, WA

SRR SBURIGTIBITITE. IR (i
R, JF(E204 LA NIIEBLYG IR

o SRR, @AM AT NGO ( Reraritndtis

oy

[






[image: image62.png]E
CLEESTEY

:\:\SS %;E:Aﬂ_;u\ms_été.EN,2”Nm_
VLI ERIBI Y e e e

<

mBﬂﬁHEESSS\EQﬂS\k 1N NGINGIMGIMNGIUG)

XU R BT FITL T2 208 1ol 1y-1xs3
8102  (xiars) Wy ElE o XHNBHOCHOEH 1 158 L0

Cli
BRI L APWLRENE * H BTG RY)
CWRGHEY AW HERGT G WAy B X B H

Mt W B R

HLIHZIH8102 Hf H T %

HELHE ¥ ¥ # F

HER YEYZTE
BTETUEXIME LS £ AN
(ERYGE) BYTHEMY @ E3
2273 B O AN AR o B . k4

(ds[dp[a[dy[da]dy[ds[dp]ds[dp]ds]dp[ds]dp[du]dp]da]dp]da] A p[da]dp[da]dp[ds]dp]ds]dp[ds]dp[ds]dpda]dp[As[dp A dp[ds|

26OLOGATVHEOS0ECT6 S BBV S R—¥3

(¢ ®)

B % T S

Ij] LEEESSHSEESSBEHSSEBSSS\SE_LJEPJ

[=[ps[dp[a[dpis[dp[iaipis My Iy iy [Iadp[da]{p[ds]dp]dn]dp[dn]dpdn]d p [ds]d p|da]d 5 s [ s da]d 5 [dn]dp]
|

WY T/T ‘B8 Y





附件11 危险废物转移联单
[image: image63.png]MEW%%,
o T W W%amﬂ G [eruocos| BRI
() BEE| VLRI Wﬂ:r«n\#«« % WRLRY | WMGE WEGH ad
T wﬁmhm%\ 161SSTSH081 B i Y]

H¥RRTA LB G AT YR WS TYW TWDH

609111062 & BT a4 BHWWHY,

EvH|

WQ&M&&*#NN#&&E&&&M%&Q“ﬁwﬂﬂ
(SHYEHT) SREHGEHY SB=%

4y SR H A
MY PR DR FHYH

TIRUT UL H D

Y WEH

KO HTHH MBI LR WG
W THE

WG UHE

1618515081

W DIWHLIY G TR

VBEOEI00I0ETHE (B HTER

EVH|
BV LN RXGUG D LT IS R TH)

(SHYZUE) SHGTHEHY GR=F)

E L3 F o | THIGH= W H N7
01201 0z ¥ DT | gy oty [69-100-006 | ZromTny | !
o) BRE{TRNE| ¥4¥8 (UTLWRY | o4 | RHEY | oNGE | WIGW  |sH

HSSHF0059T HOH603455200 *lulfak SEBEE BE Y EH

AR MBI LS |

18586619961 ‘R BHY W

[

i

[okin|

AR GHTY




[image: image64.png]THTHE B

BTt
HoT BTT H50 HHLE

L)
ﬂ m «£2) [ 72 B et B e A LT R S 2 L0
_,%v () EVERERREVEEY yHE

&S EWRHTAY

00S0118202-4-6091 11102 * & MERLEEI &



[image: image65.png]ENTHE D

&y

3= ome o)

z

HETYHTENXRY Y HEW K
B OCRAEAHTRSEHRAAY R T STy KER
(REUG e E R A Y B E A Y ) RGO
EHELE
BYULALER AUV RE, FHARBARY, WHY
K 7d E-HHBFHTHHE S TR FRHHT o0
HHRHRAUY AR LI E BB RN
BEHEY Y FRERRERGWL MG ARET ¢
CHARESYVWET BH LT
HHBLVEHH Y E-ARYFUAHETHHE S
¥EH YFUA R TRL YGRS FYMTEEED
B BT Bk R GRE Y (FEY L 0
CHERBHLY YTHHLETY FEBRGAUY, 4
BRBYGRUAUVEYY 20H WU UBYL A
AR ESBHGUAUY) BURLAY T L T
PR
B —
LAl S R
G BEUVELLFERLORBRATUY N L FRARY
EE) VEREF BB FE LAV F AT
HWNEE (RUBLGHUAANY) (REYBH LYy
HHEELFE YA 4) (FRHUE YY) WY
ENE EATEREE 22T £ R Pt S 2 )
[Vl RN Z R



[image: image66.png]ENTHE D

=)

(EWHE

WO Y HTE) LY ¢ FTW ¥ YUV HEDY
(Y0 BHET L7 G B 9) L7 008 WHEW Kk T
ELNERERT =

UL BN B L7 WAL ER CUTHY

YEGER UFHARTHAE WIEKESTUFRY
MTRBYE YFRUGTERTE DY Y L b eT T

RGN

KW WK EUERFHA L AR D FTHEA S

WL EAITERL2H¥YRA L b FRERHE
PUFREREHEYL2R S BRIYEBL2 T
AL =

CHRNBH IR YT HESET

b HABHGHAY , 2B TRYGRRAUAYEYY 5%
¥ FUBHEY (RYEEAHGYAY) BUL2 ¢

EWVELLFH

WHEY VARG L AT BT B MW
(KB LR LA EE L FA Y ) BTLZ T

CURBWEY A CEWMGE Y R WL KB
EEBAH HARLEOX DY UFRFAL2 T
HEL2

CHYUH AT RTHRL 2B L2 5 %

& WEL2EL Gl (X)) WREEWHRE (W
AL ELd) ST IRGERHIETYEL A 'S



[image: image67.png]ENTHE D

ST\

LIRSV

CWREGYRYFRLED AL
YDA UG EEEY CURTHESHEBL— ¢
THELENE-RRLAT HFRLWEIY T
HHRBLY E
EY¥ES FRBEBEEAESEHHES PR TL
W YHE-ESY WFYEFLFHYLAEES 1
THYEEHS E
2 17
TR T LN 2 BUBLE S HY Yy LR T
CUWURAYWIYL2BRY Wk
SRMBRYRTFLUR WU —HFRYESRE T
B
26T1ZH0020LT 4L 2
YRGS BEH YW HL7 g



[image: image68.png]<
\3

THYHHRT EE GEDEANRATYTNE FRURERS HRER
g g1l HE u/L FHEY [ 6V-T90-006 L
GHRDE | EEYEE
(49 Tk LS WLER | E | eH 6VAH L2227
U (8 CGRBRNYR
RUTKERAFNEAYDL) GWD ° (VHEWES TR BT HHWETH
SRBUFFEEAERERUD L) WHRERR—WEGRTHAWN WHB%
HRNEYRY W W REWEE WRWY RELS WY REWT
AEWRAWLLRIWXUFY % BN T (EUNHWIDAEREFDH
WHSBY) EWEHTUAY hER ORF) Rk #R WA Wil LT [CEL0x
008 uE Y1/0/L | BEWY | 6V-Lb0-006 A
WH | WHYET
[COARL DR S 23 LI | SR | e 6V I
RS

S






附件12 关于鸡西云水环境科技有限公司“未接供热管网”的情况说明
[image: image69.png]° HWLTHT
ol FAH Y W © SR R Bk B B B
- (ely SE0TITOT) [P Mir 2k ) 310 Ll b G 2.7 2 B ok
VT b G BT o T I M T (RETY OIS T )

QS C e
W » (237 ] BB Z Bl L6






附件13 总量计算说明

废气

本项目设置1台2.3t/h生物质锅炉用于恒山区污水处理厂供暖，锅炉烟气旋风+布袋除尘器（去除效率为99.7%）处理后由30m高烟囱排放。年燃用生物质成型燃料的量为617t，锅炉年运行151天，每天运行8h，年运行1208h。

表1 大气污染物许可排放量调整系数取值表

	污染物项目

锅炉排污单位执行标准
	二氧化硫
	氮氧化物
	颗粒物

	GB13271
	0.8
	1
	1

	地方标准
	标准限值＞0.8倍GB13271特别排放限值
	0.8
	1
	1

	
	标准限值≤0.8倍GB13271特别排放限值
	1
	1
	1


固体/液体燃料锅炉的废气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）年许可排放量按下列公式计算：

E年许可=[image: image70.png]Yo Ci



×Vi×Ri×[image: image71.png]


i×10-6
式中：E年许可—锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨；

Ci—第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米；

Vi—第i个主要排放口基准烟气量，标立方米/千克或标立方米/立方米；

Ri—第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时，按设计燃料使用量选取），吨或万立方米；

[image: image72.png]


i—第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数，按表1取值。
①C为废气污染物许可排放浓度限值

锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中新建锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物浓度≤50mg/m3，SO2浓度≤300mg/m3，NOx浓度≤300mg/m3，烟气黑度≤1级）限值要求。

②V为基准烟气量

[image: image73.png]V,=0.0889(C, +0.3755,) +0.265H,, —0.03330,




式中：V0----理论空气量，m3/kg；

Car----收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为38.82；

Sar----收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.07；

Har----收到基氢的质量分数，%，根据燃料成分分析为4.38；

Oar----收到基氧的质量分数，%，根据燃料成分分析为33.13。

锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算：

[image: image74.png]C, +0.3758,
100

|8

RO,

=Veo, +Vso, =1.866%




[image: image75.png]N,

Vi =0.79xV, +0.8x
: 100




[image: image76.png]Vy=Veo, Ty, +(a=1)xV,

RO,




式中：Vg----干烟气排放量，m3/kg；

VRO2----烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，经计算得m3/kg；

Car----收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为38.82；

Sar----收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.07；

VN2----烟气中氮气量，经计算得m3/kg；

Nar----收到基氮的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.27；

α----过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气量之比，燃煤锅炉的规定过量空气系数分别为1.75，对应基准氧含量为9%。
经计算VRO2=0.72m3/kg，VN2=2.78m3/kg，Vg=6.13m3/kg。

③R为设计燃料用量

颗粒物=50×6.13×617×1×10-6=0.19t/a

SO2=300×6.13×617×0.8×10-6=0.91t/a

NOX=300×6.13×617×1×10-6=1.13t/a

表1 本项目总量控制指标 单位：t/a

	污染物名称
	预测排放量
	核定排放量

	颗粒物
	0.18
	0.19

	SO2
	0.38
	0.91

	NOx
	0.46
	1.13


废气、噪声、固废、生活污水





锅炉内部改造及环保设备、烟囱安装





验收、交付使用








�





图例


    项目位置


    监测点位











�





图例


项目位置


图例（1：50872）








本项目位置





DA001














锅炉房





�





图例


项目位置


声环境保护目标范围


大气环境保护目标范围


500m范围内敏感点


图例（1：500）








 本项目位置








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

锅炉烟气
生物质燃料
锅炉
旋风+布袋除尘器
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
30m烟囱
除尘灰
供暖
噪声、固废
锅炉排污水



