




鸡环审〔2026〕41号

关于鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产
工程配套生物质热电联产项目
环境影响报告书的批复
 
黑龙江嘉益荣源绿色化工有限公司：
你单位《关于申请审批鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产工程配套生物质热电联产项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。
一、项目基本情况
该项目属新建工程，拟建于黑龙江省鸡西市鸡东经济开发区化工产业园，占地面积1.6803hm2。项目新建3台160t/h高温高压循环流化床秸秆锅炉（2运1备）、1台30MW抽凝式汽轮发电机组、1台15MW背压汽轮发电机组，配套建设给料系统、热力系统、烟风道系统、除灰渣系统、除尘脱硫脱硝系统等附属设施。项目总投资54066万元，其中环保投资4850万元。
该项目在全面落实《鸡东县30万吨绿氢醇航油化工联产工程配套生物质热电联产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告书》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施
（一）施工期环境影响及保护措施。施工场地设立围挡，定期洒水降尘，施工材料定点堆放并加装防风抑尘网，运输车辆加盖苫布，禁止在大风等特殊天气施工，厂界颗粒物排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。生活污水排入临时防渗化粪池，定期清掏排入鸡东县污水处理厂处理。施工废水排入临时沉淀池，经沉淀后回用于厂内洒水降尘。选用低噪声机械，加设隔声屏障，合理安排施工时间，噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。建筑垃圾和施工弃土及时清运至指定地点处置，生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运。
（二）大气环境影响及保护措施。锅炉烟气经低氮燃烧+SNCR+SCR联合脱硝+布袋除尘器除尘+烟气循环流化床脱硫处理后，经80m高烟囱排放，烟尘、SO2、NOX排放应符合《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发〔2015〕164号）中超低排放要求，汞及其化合物、烟气黑度应符合《火电厂大气污染排放标准》（GB13223-2011）要求，氨排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。灰库、渣仓、消石灰粉仓废气经脉冲布袋除尘器处理后，分别经20m、15m、15m高排气筒排放，生物质秸秆破碎粉尘经集气罩和脉冲布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，同时排放速率应按标准值严格50%执行。厂界颗粒物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，臭气浓度、氨排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。
（三）水环境影响及保护措施。项目生产废水主要包括冷却塔排污废水、锅炉排污水、杂用水废水及冷却水排水。冷却塔排污废水作为脱盐水站生产用水回用，不外排。锅炉排水经排污降温池冷却后回用于除灰加湿用水及除渣加湿用水，不外排。车间杂用水废水经管网进入园区污水处理厂处理。水泵及其他设备冷却水排水部分进入降温池回用，部分经管网排入园区污水处理厂。生活污水经管网进入园区污水处理厂处理。废水排放应符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）标准及园区污水处理厂进水指标。
项目应严格落实地下水保护措施，采取分区防渗，氨水储罐区为重点防渗区，防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数1×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。生产车间、排污降温池为一般防渗区，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。其他区域采取一般地面硬化措施。严格落实地下水监测计划，设置1口地下水监测井，发现地下水污染应立即采取应急防护措施，减少对地下水的不利环境影响。
（四）声环境影响及保护措施。项目选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振、绿化等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348—2008) 3类标准限值。
（五）固体废物环境影响及保护措施。锅炉灰及炉渣分别收集后暂存于灰库和渣仓，定期外售综合利用。废布袋更换后由厂家直接回收，不在厂内暂存。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处置。脱硫副产物收集后定期外售综合利用。废矿物油以及废催化剂分别收集后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位进行处置。
（六）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告书》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。
三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
四、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告书》。自《报告书》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告书》应当重新审核。
五、鸡西市鸡东生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告书》和批复文件送至鸡西市鸡东生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。                            





鸡西市生态环境局
                                2026年7月21日















抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市鸡东生态环境局
鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2026年7月21日印发
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