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关于大商股份鸡西新玛特广益街购物广场

有限公司供热锅炉建设项目

生态环境影响报告表的批复

大商股份鸡西新玛特广益街购物广场有限公司 ：

你单位《关于申请审批大商股份鸡西新玛特广益街购物广场有限公司供热锅炉建设项目生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。
项目基本情况

该项目属新建项目，拟建于鸡西市鸡冠区红军路71号，占地面积284.5m2。本项目新建2台2t/h燃油蒸汽锅炉、1台180kcal/h燃油吸收式冷温水机（备用）、1套软水制备系统及辅助工程、环保工程等。项目总投资87.8万元，其中环保投资18.22万元。

该项目建设在全面落实《大商股份鸡西新玛特广益街购物广场有限公司供热锅炉建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对生态环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的生态环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。运输车辆与建筑材料堆存加盖篷布，表面洒水抑尘，施工废气应满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）要求。生活污水市政管网，经鸡冠区污水处理厂处理达标后排放。采用低噪声、低振动的设备，隔声处理，禁止夜间施工等，噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。生活垃圾统一收集，定期送至环卫部门生活垃圾指定堆放点。建筑垃圾利用或清运至城市建筑垃圾指定堆放点。
（二）大气环境影响及保护措施。2台2t/h燃油蒸汽锅炉，1台180kcal/h燃油吸收式冷温水机（备用）经低氮燃烧处里后通过47米排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。柴油储罐管道密闭、安装气相平衡设施，厂界非甲烷总烃、颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
（三）水环境影响及保护措施。生活污水、锅炉排污水、软化水系统废水经市政污水管网排入鸡冠区污水处理厂处理。废水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及鸡冠区污水处理厂进水标准要求。
严格落实地下水分区防渗措施，储油间储罐外设置围堰，储油库、危险废物贮存库为重点防渗区，采用至少2mm厚的防渗人工材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。锅炉房内其他区域采取简单防渗，采用水泥硬化。
（四）声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，锅炉房采取隔声降噪措施，设置减振器，风机进出口均设软管连接，定期对设备检查维修等，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
（五）固体废物环境影响及保护措施。废离子交换树脂由厂家更换后回收处置，不在厂区贮存。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。废机油桶、废弃含油抹布、手套、储油罐清理产生的底泥等集中收集后贮存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。

（六）加强环境风险防范。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，制定环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止污染事故发生。

三、待《鸡西市城区热电联产规划(2022-2030)》规划近期（2022—2025年）中新建2×1960t/h超超临界燃煤蒸汽锅炉配2×660MW超超临界抽凝式汽轮发电机组投产后，本项目商场将根据规划要求并入集中供热。

四、你单位应建立内部生态环境管理制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的生态环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。
六、鸡西市鸡冠生态环境局组织开展该项目生态环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市鸡冠生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
                           鸡西市生态环境局

                                 2026年9月30日
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